п. Эльбан 2014 г.

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| Глава I | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |
|  | 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
| Прилагаемые документы |
|  | 1 | Эльбанское городское поселение. Существующие сети и сооружения системы холодного водоснабжения. М 1:2000 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об организации-разработчике |  |
|  | Общие сведения о системе водоснабжения |  |
|  | ГЛАВА I СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ |  |
| 1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения |  |
| 1.1 | Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны |  |
| 1.2 | Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4.1 | Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений |  |
| 1.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды |  |
| 1.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления) |  |
| 1.4.4 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям |  |
| 1.4.5 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды |  |
| 1.4.6 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы |  |
| 1.4.7 | Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.4.8 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) |  |
| 2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 2.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития и показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 2.2 | Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений |  |
| 3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 3.1 | Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке |  |
| 3.2 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) |  |
| 3.3 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений |  |
| 3.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |
| 3.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета |  |
| 3.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  |
| 3.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ централизованных СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 4.2 | Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение |  |
| 4.5 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду |  |
| 4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования |  |
| 4.7 | Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 4.8 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| 4.9 | Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения |  |
| 4.10 | Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |  |
| 4.11 | Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует |  |
| 4.12 | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |  |
| 4.13 | Сокращение потерь воды при ее транспортировке |  |
| 4.14 | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды |  |
| 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 5.1 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) |  |
| 5.2 | Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке |  |
| 6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 7 | Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 7.1 | Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды |  |
| 7.2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |
| 7.3 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды |  |
| 7.6 | Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

## ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы водоснабжения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоснабжения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на холодную, горячую воду, обеспечения надежного водоснабжении наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоснабжения потребителей;

- минимизации затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- согласованности схем водоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоснабжение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоснабжения:

– генеральный план поселения и муниципального района;

–эксплуатационная документация (расчетные таблицы количества забираемой воды из источников, данные по потреблению холодной, горячей воды;

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоснабжения, конфигурация;

– данные технологического и коммерческого учета потребления холодной и горячей воды;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на поставку холодной и горячей воды, данные по потреблению холодной, горячей воды на собственные нужды, по потерям и т.д.);

– статистическая отчетность организации о выработке и отпуске холодной, горячей воды в натуральном и стоимостном выражении.

Схема водоснабжения Эльбанского городского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения округа, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

Сведения об организации-разработчике

Контактная информация:

| Адрес местонахождения | 680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,8, оф.7 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1 |
| Адрес лаборатории | 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6 |
| Телефон | (4212) 734-111, 734-112 |
| Факс | (4212) 734-111 |
| E-mail | ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com |
| Web-сайт | www.ivc-energo.ru |

Ответственные за проект:

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный директор.

Исполнитель: Фетисова Анастасия Сергеевна – инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения.

## Общие сведения о системе водоснабжения

Эльбанское городское поселение расположено в центральной части Хабаровского края вдоль железнодорожной линии Волочаевка - Комсомольск – на - Амуре и  имеет, таким образом, выход на важнейшие железнодорожные магистрали Дальнего Востока: Транссиб и Байкало-Амурская магистраль. Кроме того, Эльбанское поселение связано автомобильной дорогой с Комсомольском - на - Амуре и краевым центром Хабаровском. Эльбанское городское поселение вместе с Амурском входит в формирующуюся Комсомольскую агломерацию, которая благодаря своему транспортно-географическому положению и экономической базе во всех программных документах развития Хабаровского края рассматривается как высокотехнологичная промышленная агломерация, перспективный дальневосточный центр высоких промышленных технологий.

В состав Эльбанского городского поселения входит два населенных пункта: п. Эльбан, являющийся административным центром поселения и п.ст. (поселок при станции) Тейсин. Эльбан является городским населенным пунктом, п.ст. Тейсин-сельским.

Поселок Тейсин расположен в 6,8 км от п. Эльбан в южном направлении. Его территория разделена на западную и восточную часть железнодорожной магистралью.

В восточной части расположена железнодорожная станция и несколько участков индивидуальной застройки. Большую площадь населенного пункта занимают территории Министерства Обороны, где расположена военная часть.

В западной части поселка расположены участки индивидуальной застройки, территория электроподстанции.

Большая часть поселка занята лесами, входящими в состав лесного фонда, что противоречит Земельному кодексу РФ.

Эльбанское городское поселение находится в 77 км от важнейшего промышленного центра Дальнего Востока – Комсомольска-на-Амуре  и 48 км от районного административного центра города Амурска.

Вокруг поселения расположены межселенные территории, занятые лесами, сельхоз угодьями и землями запаса. Западная граница поселения проходит по рекам Эльбан и Анаджакан. С восточной стороны территория поселения п. Эльбан ограничена низкими пойменными территориями долины реки Амур. С южной и северной стороны от поселения расположены леса Падалинского лесхоза.

Поселение вытянуто с юго-запада на северо-восток вдоль железнодорожной магистрали «Волочаевка II –  Комсомольск-на-Амуре» на 25 км. В населенных пунктах поселения расположены железнодорожные станции: Эльбан и Тейсин. Параллельно железнодорожной магистрали проходит автодорога, соединяющая Тейсин и Эльбан. По территории поселения  проходит автодорога регионального значения г. Амурск – п. Ачан. Эта дорога связывает поселение с районным центром – городом Амурском. В границы поселения, кроме населенных пунктов, входят прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения (земли бывшего совхоза «Эльбанский»), земли лесного фонда, земли запаса.

Территория муниципального образования составляет 9408,2 га, численность населения по предоставленным администрацией Эльбанского городского поселения данным составляет 11 623 человек.

Данные о составе населения Эльбанского городского поселения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Данные по населению Эльбанского городского поселения.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс. чел.) на 01.01.2014, в т. ч.: | 11 623 |
| Трудоспособного возраста | 4 203 |
| Старше трудоспособного возраста | 3 852 |
| Младше трудоспособного возраста | 2 428 |
| дошкольного возраста | 1 140 |
| женщин | 5 978 |
| мужчин | 5 645 |
| Количество частных подворий | 490 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 1047/133,78 (93,65) |
| Степень газификации, % | 53% от общей площади жилых помещений |

Жилищный фонд Эльбанского городского поселения состоит из благоустроенных домов и домов с частичным благоустройством.

Согласно данных, предоставленным администрацией Эльбанского городского поселения, жилищный фонд поселка Эльбан оборудован инженерными коммуникациями и оборудованием приведенными в таблице 1.3.

Таблица 1.3 –Степень благоустройства жилищного фонда п. Эльбан

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведением(канализацией) | в т.ч. централизованным | отоплением | в т.ч. централизованным | ГВС | в т.ч. централизованным | Ваннами и душами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 262,80 | 218792,2 | 218792,2 | 218229,9 | 218229,9 | 209094,7 | 209094,1 | 209094,7 | 209094,1 | 209094,7 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 11,623 | 9,007 | 9,007 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | 0,90 | 0,90 | 8,80 |

## Сетевым газоснабжением в поселке оборудовано 161565,6 тыс. м2, сжиженным газом 3266,8 тыс. м2 .

## Информация о степени инженерного оснащения п. Тейсин отсутствует.

ГЛАВА I

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

# РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Для обеспечения потребителей услугами водоснабжения привлечена организация ООО «Водо-канализационное хозяйство». Организация предоставляет 100% услуг водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям и юридическим лицам.

Существующая система водоснабжения Эльбанского городского поселения является централизованной, которая обеспечивает прием воды из источника, её транспортирование и подачу по всем потребителям. На данный момент в Эльбанском городском поселении функционирует следующая схема центрального водоснабжения поселка Эльбан: 	источником подземных вод является водосборная  галерея длиной 1800 м.

Галерея  расположена по линии разведочных скважин в рыхлых песчано-гравийных галечниковых отложениях. Представляет собой железобетонную трубу Ду = 1200 мм, расположенную на глубине 8 – 10 м. Во избежание попадания поверхностных вод в водоносный слой, по всей длине галереи предусмотрен глиняный замок высотой 1,0 м. Расчетная производительность водосборной галереи – 7,0 тыс. м3/сутки.

Вода от  сборной галереи самотеком подается  к  приемной камере  насосной станции первого подъема   НС-1. Далее перекачивается в резервуары чистой воды (РЧВ) емкостью 2000 м3 каждый. Обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия,  приготовленного путем электролиза поваренной соли в установках ЭЛПК-12, ЭПМ-15, производительностью 12-15 кг/сутки. Рабочий раствор подается по трубопроводу в резервуары чистой воды. Доза остаточного хлора – 0,7-1,0 мг/л. Из резервуаров  насосами станции второго подъема  НС-2 вода подается непосредственно в сеть по двум водоводам Ду = 600 мм каждый.

В состав водоразборных сооружений входят:

- Водосборная инфильтрационная галерея;

- Насосная станция 1-го подъема, насосная станция 2-го подъема;

- Электролизная, для обеззараживания воды;

- Резервуары чистой воды -2 шт., емкостью 2000 м³ каждый.

Лицензия на право пользования недрами ХАБ 02109 ВЭ, срок действия до 31.12.2020 г.

## 1.2 Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в Эльбанском городском поселении централизованным водоснабжением охвачено более 90% территории поселения.  Не охваченным централизованным водоснабжением является 10 % территории поселения расположенной между основной застройкой поселка и совхозом «Эльбанский» (частный сектор).

В п. Тейсин централизованное водоснабжение осуществляется на территории военного городка.

## 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

## В Эльбанском городском поселении организована одна технологическая зона. Данная технологическая зона обеспечивается водой от инфильтрационного водозабора, питающегося от реки Эльбан, расположенного в западной части поселка. Данная технологическая зона состоит из трех частей: Административный поселок, 1-ый и 2-ой микрорайоны, совхоз «Эльбанский».

## Основными потребителями в технологической зоне являются: здания жилого фонда капитальной застройки средней этажности 3-5 этажей (1-ый, 2-ой микрорайоны), здания малой этажности 1-2 этажа (административный поселок), частный сектор, совхоз «Эльбанский», здания общественно-деловой застройки (магазины, баня, кафе), муниципальные здания (детские сады, школы, администрация, здания больницы, дома культуры и т.д.), котельная, здания военного городка, производственные здания.

## Технологическая зона централизованного горячего водоснабжения охватывает потребителей расположенных в административном поселке, 1-ом и 2-ом микрорайоне, совхозе «Эльбанский». Горячее водоснабжение организовано  от котельной, расположенной в западной части поселка. Потребителями технологической зоны горячего водоснабжения являются те же потребители, что и для технологической зоны холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение осуществляется в зимний период -отопительный сезон по открытой схеме.

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование системы водоснабжения поселка Эльбан было проведено в 2012 году обществом с ограниченной ответственностью «Дальгипроводхоз», в части «Обследование водосборной галереи L=1,8 км в п. Эльбан Амурского района для выявления причин некачественной работы водосборной галереи».

Систематизация и анализ представленных в техническом отчете сведений по водосборной галерее п. Эльбан позволяет объединить все имеющиеся факторы недостаточно эффективной работы водозабора в две основные группы – субъективного (антропогенного) и объективного (природного) характера.

В первую группу входят негативно отразившиеся на качестве работы водосборной галереи недостатки еѐ проектирования, строительства и эксплуатации. Основными из них являются:

1.  Проектирование и изготовление большого переменного диаметра (на внешней

поверхности 50 мм, на внутренней  –  60 мм) конических водоприѐмных отверстий в стенках трубчатых звеньев галереи без применения при этом специальных, удовлетворяющих требованиям действующих СанПиН, защитно – фильтрующих материалов (ЗФМ).

2.  Обсыпка звеньев галереи лишь однослойным обратным фильтром из гравийного грунта вместо двух  –  трѐх слоев  согласно нормативным указаниям.

3.  Близкое расположение устроенного в обратной засыпке траншеи галереи глинистого экрана к дневной поверхности земли на пойме р. Эльбан,  что, как свидетельствуют результаты натурных обследований сооружения привело в итоге к образованию промоин в экране, локализующихся преимущественно на первой половине длины галереи и, главным образом, в головной еѐ части, со всеми, вытекающими отсюда последствиями ухудшения качества поступающей в галерею воды в

периоды прохождения паводков на реке.

4.  Отсутствие антикоррозионного покрытия (окраски) стальных  элементов смотровых колодцев (люков-лазов, их крышек, стремянок в ВК и т. п.) и, как следствие, их интенсивное поверхностное и глубинное (очаговое) ржавление, негативно отражающееся на долговечности и надежности (несущей способности) этих конструкций и, что особенно важно, на качестве воды в галереи.

5.  Недостаточно высокое качество эксплуатации водосборной галереи по нижеследующим признакам:

- ветхость, неухоженность, пунктирность ограждения санитарной зоны 1-го пояса;

- значительная залесенность территории галереи при отсутствии оборудованных (расчищенных) служебных проходов (полосы, тропы) по трассе сооружения.

Вторая группа факторов обусловлена главным образом русловым процессом р. Эльбан в зоне водосборной галереи.

Ежегодные летне-осенние паводки и  высокие половодья привели к обвалованию  наносами створа мостового перехода, перекрывающего пойму реки Эльбан непосредственно перед первым смотровым колодцем водосборной галереи. Обвалование междуопорного пространства моста привело к стеснению пойменного потока реки, что является основным фактором увеличения поперечного сечения русла реки и паводочных скоростей  в точке расположения водозаборных сооружений поселка, т.е. к их  затоплению.

Анализ результатов исследования воды показали, что по гигиеническим нормативам ОМЧ, ОКБ, ТКБ в любой из рассмотренный год вода превышает норматив - «не допустимо». Превышение особенно заметно в период весна-лето-осень, в год выпадения атмосферных осадков превышающих норму, из-за чего поднимается уровень воды в реках, происходит затопление поймы, смыв поверхностной почвы в реки и её загрязнение.

Исходя из результатов проведенного технического обследования, основной проблемой водозаборного сооружения поселка Эльбан является высокий износ строительных конструкций, их частичное разрушение, а также негативное воздействие оказываемое изменением русла реки Эльбан с размывом защитной обваловки галереи, ее затопление в паводковый период.

Для восстановления полноценной и безопасной работы водозабора, схемой предлагается включить мероприятия отраженные в техническом обследовании в перечень мероприятий п. 4.1, с пересчетом стоимости работ в текущих ценах.

## 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основной водной артерией Эльбанского городского поселения является река Эльбан, которая ограничивает поселение с запада и, пересекая его в юго-восточном направлении несет свои воды в р. Амур. Северо-западная граница поселения проходит по руслу реки Анаджакан, на востоке протекает пересекающий поселок Эльбан ручей Савой-Хайчон. По условиям водного режима реки относятся к дальневосточному типу с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока. Доля дождевого питания в общем объеме годового стока составляет 60-85%, снегового питания – 5-20%, подземного – 10-20%.

В настоящее время население Эльбанского  городского поселения питьевой водой обеспечивает ООО «Водо-канализационное хозяйство».

## Центральный водозабор представляет собой водозаборную инфильтрующую галерею, расположенную на левом берегу п. Эльбан в 1,5 км северо-западнее посёлка. Протяжённость галереи 1800 м, проектная глубина заложения 8-10 м.

## Перечень оборудования, которым оснащен водозабор, представлен в таблице 1.1.

## Таблица 1.1 – Перечень оборудования водоснабжения

| Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество оборудования | Производительность, куб м/час | Напор насоса, м. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в работе | в резерве |  |  |  |
|  | Первый подъем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Насос АТН-14 | шт | 1 | 1+1 аварийный | 320 | 96 | 110 |
| Насос К 290/30 | шт | 1 | 1 | 290 | 30 | 37 |
| Насос Д-320 | шт | 1 | 1 | 320 | 50 | 55 |

Состояние инфильтрационного водозабора в п. Эльбан не гарантирует качественного водоснабжения в паводковый период, а без капитального ремонта может быть полностью остановлен в виду аварийного состояния. Водозабор п. Эльбан является единственным источником питьевого водоснабжения поселка, ввиду отсутствия резервного источника, существует угроза прекращения водоснабжения вследствие возникновения аварийных ситуаций.

При проведении работ по реконструкции инфильтрационного водозабора в соответствии с мероприятиями изложенными в 4.1, возможно увеличение производительности до 10800  м3/сут, при требуемых параметрах.

Подземные воды на территории  поселения находятся в пределах Средне- Амурского артезианского бассейна и представлены разведанным месторождением  пресных подземных вод Эльбанское.

Схемой предлагается организация нового группового подземного скважинного водозабора в районе ранее существующих скважин в совхозе «Эльбанский», с производительностью не менее 3500 м3/сут и подключением к существующему магистральному водопроводу.

## 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В связи с использованием инфильтрационного водозабора, как сооружения для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды, не требуется организации водопроводно-очистных сооружений. Структура инфильтрационного водозабора позволяет осуществлять очистку воды от взвешенных частиц посредством процесса фильтрования при прохождении воды через галерею.

Так как вода в водосборной галереи относится к категории недостаточно очищенных, в существующей технологии подготовки питьевой воды перед подачей ее потребителям осуществляется процесс обеззараживания гипохлоритом натрия,  приготовленного путем электролиза поваренной соли в установках ЭЛПК-12, ЭПМ -15 производительностью 12-15 кг/сутки. Рабочий раствор подается по трубопроводу в резервуары чистой воды. Доза остаточного хлора -0,7-1,0 мг/л.

В паводковый период наблюдаются «проскоки» в подаваемой населению воде от НС-II.

Согласно экспертного заключения № 2/1 от 20.01.2013 выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на –Амуре, Комсомольском районе» в Амурском районе, питьевая вода, подаваемая от ООО «ВКХ» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно:

за 2013 год количество неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составило:

- из источника– 33,3 % (из 9 проб – 3 пробы, при гигиеническом нормативе «отсутствие»);

- перед поступлением в сеть – 8 % (из 37 – 3 пробы, при гигиеническом нормативе «отсутствие»).

- в распределительной сети  из 48 проб питьевой воды все соответствуют требованиям СанПиН.

количество неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям составило:

- из источника– отобрано 4 пробы, 1 проба (25 %) не соответствуют органолептическим показателям;

- перед поступлением в сеть – отобрано 11 проб, не соответствуют – 4 пробы (36,3 %)  не соответствуют органолептическим показателям;

- в распределительной сети  – отобрано 44 пробы, не соответствуют – 14 пробы (31,8%)  не соответствуют органолептическим показателям.

Для повышения качества подаваемой в сеть воды требуется провести мероприятия:

- Произвести работы по восстановлению инфильтрационного водозабора, с организацией работ по предотвращению затопления галереи в паводковый период;

- Контролировать ввод дезинфектанта в подаваемую вводу, его концентрацию и количество, во избежание ввода недостаточного количества, особенно в паводковый  период.

## 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношения удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного уровня напора (давления)

В настоящее время централизованная система водоснабжения Эльбанского городского поселения включает в себя станцию первого и второго подъема.

На насосной станции установлены насосы Д-200-36 и Д-320-50. Проектная производительность НС 2 – 1080 м3/час, фактическая – 520 м3/час. Технические характеристики оборудования, установленного на НС 2, представлены в таблице 1.3.

## Таблица 1.3 – Перечень и технические характеристики оборудования водоснабжения НС 2

| Наименование оборудования | Ед. изм. | Количество оборудования | Производительность, куб м/час | Напор насоса, м. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в работе | в резерве |  |  |  |
| Второй подъем |
| Насос Д-320-50 | шт | 1 | - | 320 | 50 | 75 |
| Насос Д-200-36 | шт | 1 | 1+1 аварийный | 200 | 36 | 37 |

Используемое насосное оборудование на НС-I и НС-II, полностью удовлетворяет потребности в расходе и напоре, для обеспечения п. Эльбан гарантированным водоснабжением.

Согласно данных предоставленных ресурсоснабжающей компанией, схемой предлагается улучшить работу насосных станций первого и второго подъемов за счет проведения работ по реконструкции:

- установка щитов частотного регулирования позволит снизить энергопотребление от 30% до 40%, данные щиты могут быть приобретены как в модульном исполнении (WILO, Grundfoss),  так и поставлены с предварительной разработкой под индивидуальный заказ (ОАО "НТЦ ЭЦМ" , ООО «СОВРАС», ПП «ТЕХНОЛОГИИ АЭК» );

- капитальный ремонт конструкций зданий насосных станций первого и второго подъемов.

- замена внутренних электрических сетей, трубопроводов и заборной арматуры, для полноценного безаварийного функционирования насосных станций.

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насоса в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насоса, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД.

Среди основных причин неэффективной эксплуатации насосного оборудования можно выделить две основные:

- Переразмеривание насосов, т.е. установка насосов с параметрами подачи и напора большими, чем требуется для обеспечения работы насосной системы.

- Регулирование режима работы насоса при помощи задвижек.

Для оптимизации энергопотребления существует множество способов, основные из которых приведены в таблице 1.4.

Эффективность того или иного способа регулирования во многом определяется характеристикой системы и графиком ее изменения во времени. В каждом случае необходимо принимать решение в зависимости от конкретных особенностей условий эксплуатации.

Таблица 1.4− Методы снижения энергопотребления насосных систем

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10 - 60% |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов. | 10 - 30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10 - 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 - 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 - 2% |

Задачи снижения энергопотребления насосного оборудования решаются, прежде всего, путем обеспечения согласованной работы насоса и системы. Проблема избыточного энергопотребления насосных систем, находящихся в эксплуатации, может быть успешно решена за счет модернизации, направленной на обеспечение этого требования.

В свою очередь, любые мероприятия по модернизации должны опираться на достоверные данные о работе насосного оборудования и характеристиках системы. В каждом случае необходимо рассматривать несколько вариантов, а в качестве инструмента по выбору оптимального варианта использовать метод оценки стоимости жизненного цикла насосного оборудования.

Таблица 1.5 − Причины повышенного энергопотребления и меры по его снижению

| Причины высокого энергопотребления | Рекомендуемые мероприятия по снижению энергопотребления | Ориентировочный срок окупаемости мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наличие в системах периодического действия насосов, работающих в постоянном режиме независимо от потребностей системы, технологического процесса и т.п. | - Определение необходимости в постоянной работе насосов. - Включение и выключение насоса в ручном или автоматическом режиме только в промежутки времени. | От нескольких дней до нескольких месяцев |
| Системы с меняющейся во времени величиной требуемого расхода. | - Использование привода с регулируемой частотой вращения для систем с преимущественными потерями на трение - Применение насосных станций с двумя и более параллельно установленными насосами для систем с преимущественно статической составляющей характеристики. | Месяцы, годы |
| Переразмеривание насоса. | - Подрезка рабочего колеса. - Замена рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели - годы |
| Износ основных элементов насоса | - Ремонт и замена элементов насоса в случае снижения его рабочих параметров. | Недели |
| Засорение и коррозия труб. | - Очистка труб - Применение фильтров, сепараторов и подобной арматуры для предотвращения засорения. - Замена трубопроводов на трубы из современных полимерных материалов, трубы с защитным покрытием | Недели, месяцы |
| Большие затраты на ремонт (замена торцовых уплотнений, подшипников) - Работа насоса за пределами рабочей зоны, (переразмеривание насоса). | - Подрезка рабочего колеса. - Применение электродвигателей с меньшей частотой вращения или редукторов в тех случаях, когда параметры насоса значительно превосходят потребности системы. - Замена насоса на насос меньшего типоразмера. | Недели-годы |
| Работа нескольких насосов, установленных параллельно в постоянном режиме | - Установка системы управления или наладка существующей | Недели |

Дополнительно возможна замена насосных агрегатов, на насосы с меньшим потреблением электрической энергии.

Для того, чтобы уменьшить удельный расход электрической энергии, необходимый для подачи установленного уровня напора (давления), рекомендуется установка следующих насосных агрегатов:

| Наименование оборудования . | Производительность, куб м/час | Напор насоса, м. ст. | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundfos TP-400 | 320 | 50 | 45 |
| Grundfos TP-300 | 200 | 36 | 27,5 |

Насосный агрегат Grundfos TP-400 позволит более чем в полтора раза снизить затраты на электроэнергию, имея при этом необходимую производительность. Насосный агрегат Grundfos TP-300 так же имеет более высокий показатель энергоэффективности по сравнению с установленным на данный момент насосным агрегатом и позволит снизить затраты на электроэнергию в 1,3 раза.

## 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей в п. Эльбан согласно расчета проведенного по космо-фотосъемочной карте, а также данных переданных ресурсоснабжающей организацией составляет – 39,129 км, из них:

- переданных в аренду от администрации, ресурсоснабжающей компании - 28,5 км;

- сети военной части №3494 - 0,356 км;

- сети ЭПНИ – 0,565 км;

- сети СИЗО – 1,061 км;

- бесхозные сети -  8,647 км.

Основные водопроводные сети построены в период с 1968 по 1991 г.г. и значительно изношены, требуют перекладки или реконструкции. Протяженность водопроводных сетей (переданных в аренду администрацией ресурсоснабжающей организации) составляет 28,5 км, в том числе общая протяженность водоводов 6,7 км. Из них сети Ду = 325-400 мм протяженностью 1203 м имеют износ  100%. Остальные разводящие сети протяженностью более 20 км и Ду = 57-625 мм имеют износ  в среднем 72%.

Основные сооружения  и сети, их техническое состояние, представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Основные сооружения системы водоснабжения и их техническое состояние.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Год постройки | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | Водосборная галерея: L=1800м Д=1200мм | н/д | н/д |
| 2 | Комплекс водозаборных сооружений | Хлораторная уст. Насосная станция 1,2 подъема Здание хлораторной | 1973 1968 1976 | 31 78 58 |
| 3 | Водопроводные сети на территории водозабора и водоочистки | Д от50 до 400мм | 1970-1991 | Более 70 |
| 4 | Водонапорная башня |  | 1977 | 54 |
| 5 | Водоводы и разводящие сети | Д от 50 до 600мм Водоводы L=0, 7км. Сети L=27,8 км | 1975 -1992 | Более 60 |

Согласно генерального плана Эльбанского городского поселения, содержание веществ, превышающих допустимые концентрации, наблюдается в 92% проб воды, взятых из распределительных сетей водоснабжения. Это свидетельствует о высокой степени износа сетей централизованного водоснабжения.

Схемой водоснабжения рекомендуется производство работ по капитальному ремонту существующих водопроводных сетей с заменой стальных трубопроводов на водопроводы из полиэтилена низкого давления Ду50-Ду200мм, и из стеклопластика Ду250-600мм.

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Сложившаяся система водоснабжения признается неудовлетворительной по следующим причинам:

- аварийное состояние инфильтрационного водозабора, которое может привести к полной остановке подачи воды в поселок;

- отсутствует резервный источник водоснабжения;

- существующее состояние основных сооружений и сетей водоснабжения имеет износ более 80% и нуждается в неотложных мероприятиях по модернизации и реконструкции;

- ухудшение качества подаваемой потребителям воды вследствие износа сетей водоснабжения.

- горячая вода не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

## 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающих технологические особенности указанной системы

В настоящее время в Эльбанском городском поселении централизованные системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения не применяются. Горячее водоснабжение в Эльбанском городском поселении осуществляется с использованием открытой системы горячего водоснабжения.

Для потребителей, подключенных к системе централизованного горячего водоснабжения, горячее водоснабжение осуществляется в отопительный(зимний) период от котельной, расположенной на территории ФГУП ДВПО «Восход». Потребители, не подключенные к централизованной системе горячего водоснабжения, используют индивидуальные водонагреватели. На котельной установлены котлы КВГМ-50 в количестве 3 штук и ДЕ-25-14 в количестве 2 штук. Выдача тепла в жилые микрорайоны от центральной котельной производится по двум тепломагистралям:

- в первый микрорайон по тепломагистрали Ду=630-530 мм, проложенной в две линии.

- во второй микрорайон по тепломагистрали Ду= 530-400 мм, проложенной в две линии.

От указанных тепломагистралей по разводящим теплопроводам подключены жилые дома, а также школы, больница, учреждения культуры, спорта, административные здания, коммунально-бытовые предприятия и прочие потребители.

Прокладка теплопроводов подземная и, частично, надземная.

Теплоснабжение жилых кварталов бывшего совхоза Эльбанский осуществляется, в основном, централизовано от теплосетей ДУ-2, диаметр теплосетей небольшой - в пределах 150-100 мм и ниже,  прокладка теплосетей – надземная и подземная. Теплосети указанного района подключены к магистральным теплосетям центральной котельной. Котельная района бывшего совхоза Эльбанский выведена из эксплуатации.

Согласно экспертного заключения от 20.01.2013 выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на –Амуре, Комсомольском районе» в Амурском районе, горячая вода подаваемая от ООО «Котельная» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», а именно присутствуют запах, цветность, мутность, содержание ионов железа.

За 2013 год количество неудовлетворительных проб горячей воды по санитарно-химическим показателям перед поступлением в сеть составило —
100%, из 6 - 6 проб по органолептическим показателям (превышение по запаху, цветности, мутности): средняя концентрация запаха 3  балла (при гигиеническом нормативе 2 балла); средняя концентрация цветности 51,03град (при
гигиеническом нормативе 20град.); средняя концентрация мутности 27,52мг/л
(при гигиеническом нормативе 1,5мг/л); по неорганическим показателям: железа - средняя концентрация 2,06мг/л (при гигиеническом нормативе 0,3мг/л),
что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Исходя из выше перечисленного схемой предлагается организация районных центральных тепловых пунктов (ЦТП), для подготовки горячей воды с использованием теплоты от источника, путем нагрева водопроводной воды, качество которой удовлетворяет нормам СанПиН 2.1.4.1074-01. При организации ЦТП достигается эффект улучшения качества подаваемой горячей воды потребителям, снижается уровень потребления топлива на источнике (за счет более рационального распределения отпускаемой теплоты), улучшается гидравлический режим работы источника, в 15-20 раз сокращается объем подпитки в котельной, увеличивается срок службы котлов, за счет уменьшения контакта с «сырой» водой.

Возможна организация 4-х ЦТП отдельно для 1-го микрорайона, 2-го микрорайона, административного городка, совхоза «Эльбанский». Сметная стоимость ЦТП производительностью 1,5-2,0 Гкал/ч составляет 2,5-3,0 млн руб за единицу.

Второй вариант организации горячего водоснабжения в поселке возможен путем устройстве в зданиях индивидуальных тепловых пунктов с подготовкой холодной воды, путем ее нагрева в пластинчатых теплообменниках  (Alfa Laval, Ридан) и подачей в систему  внутреннего горячего водоснабжения.

Сметная стоимость индивидуального теплового пункта для зданий ориентировочно составляет

- Тепловой пункт производительностью до 0,1 Гкал/ч – 450-600 тыс. руб.

- Тепловой пункт производительностью от 0,15 до 0,5 Гкал/ч – 750-1200 тыс. руб.

- Тепловой пункт производительностью от 1,0 до 2,0 Гкал/ч – 1800-3500 тыс. руб.

## 1.4.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Эльбанского городского поселения не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, технические и технологические решения для предотвращения замерзания воды в трубопроводах водоснабжения не требуются.

## 1.4.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В соответствии с Федеральными законами №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 и №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003, в целях организации надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения на территории Эльбанского городского администрация Эльбанского городского поселения постановила:

1. Определить для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения Эльбанского городского поселения гарантирующей организацией общество с ограниченной ответственностью «Водо-канализационное хозяйство»

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации в границах Эльбанского городского поселения (пос. Эльбан).

# РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития, и показатели развития централизованных систем водоснабжения

По состоянию на 2014 год в Эльбанском городском поселении разработана Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения на период 2011-2020 гг., направленная на улучшение технического и технологического состояния в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Программа утверждена постановлением №130 «Об утверждении  Программы  комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-2020 гг.» от 02.12.2013.

Целью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения, является обеспечение оптимального использования и развития коммунальной системы и объектов с учетом восстановления жилищного фонда, реконструкции объектов в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса поселения.

Задачи программы:

1.Реализация Генерального плана Эльбанского городского поселения.

2.Реализация стратегии устойчивого развития Эльбанского городского поселения.

3.Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4.Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.

5.Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

6.Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

Комплекс принципиальных решений, отвечающих основным проблемам поселения:

-Обеспечение современной инженерной инфраструктурой жилых микрорайонов поселения (в том числе и индивидуальные застройки);

Основными мероприятиями, запланированными муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения, являются:

- Реконструкция существующих водопроводных сетей.

- Проведение комплекса проектно-строительных работ по организации резервного водоснабжения.

- Установка приборов учета потребления воды.

- Реконструкция водосборной галереи.

- Реконструкция и строительство очистных сооружений по двум выпускам.

- Проведение мероприятий по повышению качества горячей воды.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности и улучшения условий проживания граждан.

В проекте сохраняется централизованная система и схема водоснабжения.

Для обеспечения резервного водоснабжения схемой предлагается организовать новый групповой скважинный водозабор с размещением в районе ранее существующих скважин в совхозе «Эльбанский», с производительностью не менее 3500 м3/сут и подключением к существующему магистральному водопроводу.

Для реализации проекта и для бесперебойного обеспечения населения и объектов поселка необходимо приобретение  и монтаж резервного источника питания дизельной электростанции ДЭС-160кВт., так же замена устаревшего оборудования, модернизация внутреннего и наружного освещения, модернизация электролизной установки и замена подземного участка центрального водовода.  Данные работы необходимо произвести в первую очередь проекта, во вторую очередь строительство нового водоразбора с перспективой на новое строительство жилфонда и объектов.

Требуется установка приборов учета на многоквартирных домах, проведение реконструкции участка холодного водоснабжения на ул. 2-я Поселковая.

# РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Водопотребителями Эльбанского городского поселения являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности;

- котельная.

Водохозяйственный баланс Эльбанского городского поселения отображен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 − Водохозяйственный баланс водопользования

| Производство (наименование источника) | Водопотребление, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год | Собственные нужды, м3/сут,тыс. м3/год | Безвозвратное потребление потери, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поднято воды всего, м3/сут, тыс. м3/год | Реализовано воды, м3/сут, тыс. м3/год | Населению, м3/сут, тыс. м3/год | Производству и другим потребителям, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Эльбанское городское население | 2626,219 958,57 | 2620,575 956,51 | 1562,855 628,51 | 805,228 293,93 | 5,644 2,06 | 87,699 32,01 |

Рисунок 3.1 − Водохозяйственный баланс водопользователя

Данные о структурных составляющих потерь отсутствуют, нет возможности предоставить такую оценку. Общий объем потерь составляет 2,79 % в Эльбанском городском поселении от объема воды, поданной в централизованную сеть водоснабжения.

## 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Водопотребителями Эльбанского городского поселения являются:

- население;

- объекты соцкультбыта и общественно-делового назначения;

- предприятия местной промышленности;

- котельная.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в поселении составляет 956,51 тыс. м3/год. Для реализации задач улучшения водообеспечения необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения.

## 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

Информация о структурном балансе, предоставленная ресурсоснабжающей организацией, представлена в таблице 3.2

Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации холодной воды по группам потребителей

| Производство (наименование источника) | Водопотребление бюджетными организациями, м3/сут, тыс. м3/год | Населению, м3/сут, тыс. м3/год | Прочие потребители, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего, м3/сут, тыс. м3/год | в т. ч. местный бюджет, м3/сут, тыс. м3/год | в т. ч. краевой бюджет, м3/сут, тыс. м3/год | в т. ч. федеральный бюджет, м3/сут, тыс. м3/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Эльбанское городское население | 136,98 50,00 | 82,19 30,00 | 35,61 13,00 | 19,17 7,00 | 1721,94 628,51 | 673,97 246,00 |

Рисунок 3.1 – Структурный баланс реализации холодной воды по группам потребителей баланс водопользователя

## 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Согласно данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, фактическое потребление холодной воды в 2014 году составило:

Подъем воды – 958,57 тыс. куб.м;

Собственные нужды – 2,06 тыс. куб.м;

Отпуск в сеть – 956,51 тыс. куб.м;

Потери – 32,01 тыс. куб.м;

Населению – 628,51 тыс. куб.м;

Сторонним организациям – 296,00 тыс. куб.м.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Коммерческий учет потребляемой воды осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды.

По данным ресурсоснабжающей организации, водомерные счетчики холодного водоснабжения имеют 1707 абонентов, горячего водоснабжения 363 абонента.

Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета,  или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается согласно п. 6 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Для осуществления анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения составлена таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Анализ дефицита и избытка производительности системы водоснабжения Эльбанского городского поселения

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2013 г., чел. | Требуемый расход воды при норме водопотребления 230 л/сут на 1чел., тыс. куб м/год | Производительность водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Дефицит производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год | Избыток производительности водозаборных сооружений, тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эльбанское городское поселение | 11 623 | 975,75 | 2555,0 | - | 1579,25 |

Избыток производительности водозаборных сооружений в Эльбанском городском поселении составляет 1579,25 тыс. м3/год.

## 3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Проектом генерального плана на расчетный срок предусмотрено увеличение численности Эльбанского городского поселения до 15,5 тысяч человек. При этом норма водопотребления увеличится до 350 л/сут на человека. Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением и иными потребителями с учетом перспективного развития, предлагаемого генеральным планом, и подключения новых потребителей, в том числе объектов нового строительства Эльбанского городского поселения представлен в таблице 3.5.

При анализе баланса производительности водозаборных сооружений выявлено, что существующий водозабор полноценно способен обеспечить водопотребление Эльбанского городского поселения с учетом перспективного развития населенного пункта.

Таблица 3.5 – Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды населением Эльбанского городского поселения.

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2014 г., чел. | Требуемый расход воды при норме водопотребления 230 л/сут на 1чел., тыс.куб м/год | Производительность водозабора, тыс. куб м/год | Количество потребителей по состоянию на расчетный срок 2024 г., чел. | Требуемый расход воды при норме водопотребления 350 л/сут на 1чел., тыс.м3/год | Дефицит производительности водозабора, тыс. м3/год | Избыток производительности водозабора, тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эльбанское городское поселение | 11 623 | 975,75 | 2555,0 | 15 500 | 1980,125 | 0 | 574,88 |
| ИТОГО: | 11 623 | 975,75 | 2555,0 | 15 500 | 1980,125 | 0 | 574,88 |

Исходя из расчетных данных таблицы 3.5 запас производительности существующего инфильтрационного водозабора, полностью удовлетворяет потребностям в хоз.-питьевом водоснабжении п. Эльбан, с учетом перспективы до 2024г.

# РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

По состоянию на 2014 год в Эльбанском городском поселении утверждены программы, включающие мероприятия по улучшению существующего положения в сфере водоснабжения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения с указанием основания и срока реализации приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| Мероприятие | Основание (программа, генеральный план, схема) | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Проектные и строительно-монтажные работы по организации резервного водоснабжения, групповой подземный водозабор Q=3500 м3/сут | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ №416 | 2018-2020 год |
| Установление границ и режима зон санитарной охраны на местности и в градостроительной документации городского поселения, согласно проекта | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения | 2016-2018 год |
| Капитальный ремонт и замена сетей со стальных труб на трубы марки ПНД диаметром Ду=50-300 мм, протяженностью 18,0 км | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения | 2016-2022 год |
| Оборудование абонентов (153 зданий), и насосных станций приборами учета холодной воды. | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения | 2015-2019 год |
| Капитальный ремонт НС-1, НС-2 с заменой оборудования и установкой ЧРП | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ №416 | 2017-2021 год |
| Проведение технического обследования объектов, сооружений и сетей водоснабжения | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ №416 | 2016-2017 год |
| Реконструкция водосборной галереи: -инженерно-геодезические работы на площади в 20 га в масштабе 1:200 -инженерно-геологические работы -инженерно-экологические изыскания -культуртехнические изыскания на площади 20 га -реконструкция водосборной галереи -1,8км - Берегоукрепление эрозийных разрушений, берегов и откосов дамбы - реконструкция служебной дороги -проектирование ограждений ЗСО водосборной галереи | Согласно мероприятий обследования ООО «ДАЛЬГИПРОВОДХОЗ» от2012г. | 2016-2018 год |
| Приобретение и монтаж дизельной электростанции ДЭС-160кВт | Муниципальная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения | 2018 год |
| Организация 4-х ЦТП (производительностью 1-1,5 Гкал/ч) с прокладкой сетей ГВС Ду50-Ду125мм общей протяженностью 16,83км | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ №416 | 2019-2024 год |

Объемы, сроки и источники финансирования программы носят  прогнозный характер и полежат корректировке.

## 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Таблица 4.3 - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Мероприятие | Обоснование |
| --- | --- |
| Установка границ и режима зон санитарной охраны на местности и в градостроительной документации сельского поселения, согласно проекта | Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы нормативной документации |
| Капитальный ремонт и замена сетей со стальных труб на трубы марки ПНД диаметром Ду=50-300 мм, протяженностью 18 км | Существенное сокращение потери воды при транспортировке, а также уменьшить возможность повторного загрязнения транспортируемой среды. |
| Проектные и строительно-монтажные работы по организации резервного водоснабжения, групповой подземный водозабор Q=3500м3/сут | Бесперебойное водоснабжение |
| Оборудование абонентов (153 зданий), и насосных станций приборами учета холодной воды. | Организация коммерческого учета по ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года |
| Капитальный ремонт НС-1, НС-2 с заменой оборудования и установкой ЧРП | Позволит: - выполнить частичную модернизацию системы водоснабжения; - улучшить водоснабжение существующей застройки, стабилизацию давления в системе, обеспечить надежность пожаротушения, улучшить качество воды. |
| Проведение технического обследования объектов, сооружений и сетей водоснабжения | Требования о проведении технического обследования раз в 5 лет ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении» от 28.12.2013 года |
| Реконструкция водосборной галереи | Бесперебойное водоснабжение Эльбанского городского поселения. Обеспечение потребителей водой, качество которой соответствовало бы нормативной документации |
| Приобретение и монтаж дизельной электростанции ДЭС-160кВт | Бесперебойное водоснабжение |
| Организация 4-х ЦТП (производительностью 1-1,5 Гкал/ч) с прокладкой сетей ГВС Ду50-Ду125мм общей протяженностью 16,83км | Обеспечение потребителей ГВС, качество которго соответствовало бы нормативной документации |

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Информация о вновь строящихся  и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения отсутствует. Проведение реконструкции инфильтрационного водозабора необходимо исходя из условий его аварийного состояния, а также  по результатам проведенного технического обследования. Данные работы требуется провести в течении ближайшей перспективы для предотвращения полной остановки водозаборного сооружения.

## 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и системе управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

## Диспетчеризация в п. Эльбан должна быть организована на следующих принципах:

- требуется устройство централизованного центра диспетчиризации, для сбора информации о функционировании системы водоснабжения с передачей сигналов через GSM связь или сетей из оптоволокна;

- дистанционный контроль через GSM связь, объемов отпускаемой воды в систему водоснабжения с анализом потребления воды абонентами, через данные передаваемые приборами учета;

- уменьшение количества времени на нахождения места аварии, путем передачи данных о резких снижениях давления в системе и резком увеличении расхода на контролируемых посредством приборов учета участках;

- дистанционный контроль за работой насосных станций, дистанционное управление включением и выключением насосных групп, оперативное определение типа аварии и ее устранение в более короткие сроки;

- дистанционный контроль уровня воды в резервуарах РЧВ, с точным определением уровня воды;

- дистанционный контроль за уровнем подачи дозы дезинфектанта, а также контроль остаточного количества дезинфектанта в подаваемой воде в поселок.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2 – Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды

| № п/п | Месторасположение объекта | Дата установки прибора учета холодной воды |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП «Восход» | 01.01.2010 г. |
| 2 | МБОУ НОШ № 1 | 01.01.2014 г. |
| 3 | КГКУЗ «АПДТ» | 01.01.2014 г. |
| 4 | МБДОУ № 30 | 01.01.2014 г. |
| 5 | МУК «Библиотечная сеть» | 01.01.2014 г. |
| 6 | МБОУ СОШ № 3 | 01.01.2014 г. |
| 7 | МУ ЭГП ДК «Восход» | 01.01.2014 г. |
| 8 | МБДОУ № 38 | 01.01.2014 г. |
| 9 | МБОУ «Солнышко» | 01.01.2014 г. |
| 10 | КГБУ «ЭПНИ» | 01.01.2014 г. |
| 11 | ФГКУ комбинат «Волна» | 29.12.2013 г. |
| 12 | КГКУ ЦЗН г. Амурска | 01.01.2014 г. |
| 13 | в/ч 3494 | 01.01.2014 г. |
| 14 | МБДОУ № 47 | 01.01.2014 г. |
| 15 | ОАО «Хабаровсккрайгаз» | 01.01.2010 г. |
| 16 | 2ОПС КГКУ «Управление по делам ГОЧС и ПБ» | 01.01.2012 г. |
| 17 | ИП Фортыгина | 01.01.2010 г. |
| 18 | ООО «Регион», | 01.01.2010 г. |
| 19 | МБУК ЦСК «Родник» | 01.01.2014 г. |
| 20 | ООО «Кантри», | 01.01.2010 г. |
| 21 | ИП «Фадеев», | 01.01.2010 г. |
| 22 | ООО «Эльбан ЛТД» | 01.07.2012 г. |
| 23 | ИП Строков, | 01.06.2012 г. |
| 24 | ИП И А.Г. | 03.11.2012 г. |
| 25 | ИП Посевин | 01.01.2010 г. |
| 26 | ЦХВЕ «Новая жизнь» | 01.01.2010 г. |
| 27 | ООО «Сервис МиК» | 01.01.2010 г. |

Расчет объема подачи воды ведется либо по показаниям приборов, либо расчетным методом по нормативной документации к объему потребления в случаях, предусмотренных законодательством.

Коммерческий учет потребляемой воды осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета воды согласно п. 4 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». Для потребителей, у которых отсутствует прибор учета, неисправен прибор учета,  или нарушен срок представления показаний прибора учета в течение более шести месяцев коммерческий учет осуществляется расчетным способом согласно п. 10 ст. 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснования

Трубопроводы сети водоснабжения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же использовать существующие сети водоснабжения после проведения реконструкции. В ходе проектных работ должны быть уточнены диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение насосных станций, резервуаров и водонапорных башен может быть предложено только на основании проектно-изыскательских работ, а также при точном определении мест нового строительства вновь подключаемых абонентов, так как на момент разработки схемы отсутствуют проектные решения о размещении группового скважинного водозабора, как резервного источника водоснабжения.

Схемой рекомендуется организовать новый групповой скважинный водозабор с размещением в районе ранее существующих скважин в совхозе «Эльбанский», с производительностью не менее 3500 м3/сут и подключением к существующему магистральному водопроводу

## 4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

К расчетному периоду схемы планируется полная централизация холодного водоснабжения Эльбанского городского поселения. Границами планируемых зон централизованного водоснабжения являются окраинные улицы населенных пунктов.

Горячее водоснабжение (закрытого типа) рекомендуется организовать за счет строительства 4-х ЦТП, в 1-ом микрорайоне, 2-ом микрорайоне, административном поселке, совхозе «Эльбанский». Площадка для строительства ЦТП должна иметь свободную от застройки территорию и пояс санитарной охраны не менее 30м, ориентировочный размер площадки ЦТП составляет12х16м. Место расположения должно быть выбрано после проведения проектно-изыскательских работ.

## 4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения являются прилагаемыми документами и выделены в отдельную документацию:

Эльбанское городское поселение. Существующие сети и сооружения системы водоснабжения М 1:2000.

Данная документация была разработана на основе существующей схемы системы водоснабжения. На схеме отражены водозаборные сооружения, насосные станции, магистральные и внутриквартальные трубопроводы с указанием длин и диаметров, указаны смотровые колодцы.

## 4.10 Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества

В связи с  несоответствием качества питьевой воды, подаваемой населению,  необходимо выполнить объем мероприятий по реконструкции водосборной галереи и водопроводных сетей.

Качество горячей воды подаваемой в отопительный период полностью не соответствует требованиям СанПиН. В связи с этим рекомендуется рассмотреть вариант установки районных центральных тепловых пунктов, с подготовкой горячей воды, путем нагрева холодной воды в водяных теплообменнных аппаратах.

Объем подаваемой воды потребителям гарантируется за счет использования оборудования, рассчитанного на необходимые параметры потребления холодной и горячей воды.  Мероприятия по обеспечению надежности должны обеспечивается наличием резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры, наличия дублирующих трубопроводов объединенных в кольцевую схему.

## 4.11 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Для обеспечения централизованного водоснабжения на территориях, где данный вид инженерных сетей отсутствует, схемой предлагается проведение проектно-изыскательских работ по определению основных направлений по строительству сети водоснабжения. Конфигурация, материал и диаметры труб определятся в ходе проектных работ.

## 4.12 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта.

### Для обеспечения  комфортной среды  проживания населения, проектом генерального плана Эльбанского городского поселения предлагается всю существующую и перспективную застройку населенных пунктов Эльбанского городского поселения  обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Источником водоснабжения служат воды от инфильтрационного водозабора.

### На первую очередь реализации проекта намечена реконструкция всей существующей системы водоснабжения поселка Эльбан с применением современных технологий и материалов. На расчетный срок предлагается оборудовать системами централизованного водоснабжения все существующие и перспективные объекты  жилищной и социально–бытовой сферы в поселке Эльбан и поселке Тейсин.

### Предлагаемая система водоснабжения кольцевая с тупиковыми ответвлениями. Глубина заложения труб на 0,5 м., больше расчетной глубины промерзания грунта, согласно СНиП2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки Эльбанского городского поселения  предполагается после проектирования и строительства кольцевых сетей в п. Эльбан.

Трассировка, материал и диаметры трубопроводов следует определить на стадии проектирования.

## 4.13 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

На сегодняшний день потери в системе водоснабжения п. Эльбан составляют 1% от объема воды подаваемой в систему централизованного холодного водоснабжения величиной не более 87,699 м3/сут (на основании данных предоставленный ресурсоснабжающей организацией). Данные потери имеют место только в аварийных ситуациях и при проведении ремонтных работ. Данная величина потерь является нормируемой единицей и не превышает требуемых значений утвержденных при утверждении тарифа в Минэнерго, согласно методике определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утв. приказом Минэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. №172.

После проведения мероприятий рекомендуемых схемой водоснабжения, а именно реконструкции изношенных трубопроводов в Эльбанском городском поселении ожидается снижение потерь воды при транспортировке до минимальных значений, менее 0,1% от объема подаваемой воды в сеть.

## 4.14 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды

Эксплуатируемая система водоснабжения существует более 20-40 лет, с момента ее строительства принципиально не изменялась и не модернизировалась, несмотря на повышение требований к нормативам питьевой воды. Так как водосборная галерея находится в аварийном состоянии, питьевая вода, подаваемая населению, не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по бактериологическим показателям и санитарно-химическим(органолептическим) показателям.

Для повышения качества подаваемой холодной воды требуется производство работ по реконструкции инфильтрационного водозабора и замене изношенных сетей.

Для повышения качества подаваемой горячей воды требуется строительство ЦТП и разводящих сетей для каждого из районов поселка.

Эксплуатирующей организации необходимо производить периодический отбор проб и проведение лабораторных исследований на предмет соответствия качества подаваемой воды в сеть водоснабжения требованиям нормативной документации с периодичностью, согласно лицензионного соглашения пользования недрами.

Кроме того должны быть установлены границы зон санитарной охраны водных объектов и режим этих зон на местности и в градостроительной документации поселения. В границах зон необходимо соблюдать предписываемые требования к ним.

# РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 5.1 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на водный бассейн при строительстве, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации)

В муниципальном образовании «Эльбанское городское поселение», требуется проведение работ по реконструкции инфильтрациооного водозабора.

На момент проведения ремонтных работ требуется:

- определение резервного источника водоснабжения;

- утверждение нормативов показателей качества воды, на момент проведения ремонтных работ;

- определение порядка обеспечения питьевой водой населения п. Эльбан путем подвоза воды автотранспортом;

При организации строительной площадки, для производства ремонтных работ на галереи инфильтрационного водозабора, требуется соблюдение мероприятий, которые будут отражены в разделе ООС, на данные работы:

- организация временных ограждающих конструкций  (забор), по периметру строительной площадки;

- организация сбора и отвода стоков образующихся на территории строительной площадки, путем их вывоза из оборудованных накопителей;

-  исключить разлив и  неконтролируемый сброс нефтесодержащих продуктов при обслуживании строительной техники;

- обеспечить вывоз твердых бытовых отходов и строительного мусора с территории строительной площадки;

При строительстве группового подземного скважинного водозабора требуется тщательна организация работ по герметизации устья скважин, для предотвращения попадания поверхностного стока в водоносный горизонт.

После проведения работ по бурению скважин и  их инженерном оборудовании, требуется осуществить контроль   по обеспечению зоны санитарной охраны первого пояса (устройство ограждающих конструкций).

## 5.2 Мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

В Эльбанском городском поселении в качестве водоподготовки проводится хлорирование питьевой воды путём подачи раствора гипохлорита натрия по трубопроводу из здания  «Хлораторная» в резервуар питьевой воды.

В Эльбанском городском поселении мероприятия по предотвращению негативного влияния на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, не требуются. Гипохлорит натрия вырабатывается методом электролиза из поваренной соли и сразу поступает в резервуар чистой воды.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоснабжения, предложенных схемой водоснабжения и водоотведения, производится на основании сметных стоимостей материалов и работ, составленных на основании утвержденных проектных решений, указанных в п.4.2.

Таблица 6.1 - Финансовые потребности на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения в Эльбанском городском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт и замена сетей со стальных труб на трубы марки ПНД диаметром Ду=50-300 мм, протяженностью 18 км | Адм. Эльбанского городского поселения | 133941 | - | 13940 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 3 | Проектные и строительно-монтажные работы по организации резервного водоснабжения. Бурение группы скважин (3-4 скважины) с прокладкой водовода Ду=300 мм в две нитки. | Адм. Эльбанского городского поселения | 231236 | - | - | - | 138741 | 46247 | 46247 |
| 4 | Оборудование абонентов (153 зданий), и насосных станций приборами учета холодной воды. | Адм. Эльбанского городского поселения | 12425 | 250 | 3061 | 3061 | 3061 | 3061 | - |

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тысяч рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Капитальный ремонт НС-1, НС-2 с заменой оборудования и установкой ЧРП | Адм. Эльбанского городского поселения | 3420 | - | - | 1140 | 1140 | 1140 | - |
| 6 | Реконструкция водосборной галереи | Адм. Эльбанского городского поселения | 14084 | - | 4694 | 4694 | 4694 | 4694 | - |
| 8 | Приобретение и монтаж дизельной электростанции ДЭС-160кВт | Адм. Эльбанского городского поселения | 2200 | - | - | - | 2200 | - | - |
| 9 | Организация 4-х ЦТП (производительностью 1-1,5 Гкал/ч) с прокладкой сетей ГВС Ду50-Ду125мм общей протяженностью 16,83км | Адм. Эльбанского городского поселения | 192500 | - | 48125 | 48125 | 48125 | 48125 | 48125 |
|  | Итого: |  | 589806 | 250 | 69820 | 87020 | 227961 | 133267 | 124372 |

# РАЗДЕЛ 7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 7.1 Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

После выполнения мероприятий предложенных схемой водоснабжения и водоотведения ожидается достижения следующих целевых показателей качества воды в отношении:

- доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 0%;

- доли проб питьевой воды в водопроводных сетях, не соответствующих требованиям законодательства РФ в размере 0%;

- доли объема воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей требованиям законодательства РФ в размере 0%;

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Качество подаваемой воды контролируется по результатам периодических лабораторных исследований контролирующими органами. Перечень показателей проведения расширенных исследований представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 − Перечень показателей для проведения расширенных исследований

| № п/п | Показатели | Обоснование для включения в перечень расширенных исследований | Метод контроля | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Обобщенные показатели |  |
| 1 | Окисляемость перманганатная, мг/л | СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» | Титриметрический |  |
| 2 | Жесткость общая, мг-экв/л | То же | Титриметрический |  |
| 3 | Водородный показатель рН | То же | рН-метр |  |
| 4 | Нефтепродукты, суммарно, мг/л | То же | Флуориметрический |  |
| 5 | Поверхностно-активные вещества анионные, мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | То же | Весовой |  |
| Неорганические вещества |
| 1 | Железо (Fe, суммарно), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 2 | Медь (Cu, суммарно), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 3 | Нитраты ( по NO3-), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 4 | Нитриты, мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 5 | Фториды (F), мг/л | То же | Фотометрический |  |
| 6 | Сульфаты (SO4-), мг/л | То же | Гравиметрический |  |
| 7 | Хлориды (Cl), мг/л | То же | Титриметрический |  |
| 8 | Цинк (Zn2+), мг/л | То же |  |  |
| 9 | Кадмий (Cd), мг/л | То же |  |  |
| 10 | Свинец (Pb), мг/л | То же |  |  |
| Вещества, поступающие в воду в процессе обработки при не соответствии бактериологических показателей |
| 1 | Хлор остаточный, свободный, мг/л | СанПиН 2.1.4. 1074-01 | Титриметрический |  |
| Органолептические показатели |
| 1 | Запах, баллы | СанПиН 2.1.4. 1074-01 |  |  |
| 2 | Привкус, баллы | То же | ГОСТ 3351-74 |  |
| 3 | Цветность, градусы | То же | Титриметрический |  |
| 4 | Мутность, ЕМФ (формазин) | То же | Фотометрический |  |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) | СанПиН 2.1.4. 1074-01 | Мембранный метод |  |
| 2 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | То же | Мембранный метод |  |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | То же | Мембранный метод |  |
| 4 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий | То же | Традиционный метод |  |
| Показатели радиационной безопасности |
| 1 | Общая (- и (- радиактивность водных проб; Бк/л | СанПиНа 2.1.4. 1074-01 | Измерение с помощью (- и (- радиомеров УМФ-2000( |  |

## 7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

В системе водоснабжения Эльбанского городского поселения, вследствие того, что  некоторые участки системы водоснабжения имеют значительный износ, в течение года  возникают аварии.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоснабжения заключаются в реконструкции существующих сетей и сооружений водоснабжения, замене силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД, наличии резервного насосного оборудования, надлежащей эксплуатации запорной арматуры. Для дополнительного повышения надежности гарантированного водоснабжения требуется устройство кольцевых участков водопровода.

В системе централизованного водоснабжения возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- Выход из строя глубинного насоса

- Авария (порыв, утечка, перемерзание) на водопроводной сети

- Аварийная ситуация на электросетях

- Резкое ухудшение качества питьевой воды в период паводков

При возникновении аварийных ситуаций осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, территориального отдела Роспотребнадзора.

План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 − План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за исполнение | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В случае возникновения ЧС необходимо прекратить подачу воды, оповестить территориальный отдел Роспотребнадзора, администрацию городского поселения | Мастер водоснабжения | Немедленно, далее ежедневно |
| 2 | Сформировать бригаду специалистов для работы в местах аварийной ситуации, провести инструктаж работников привлеченных к ее ликвидации по действиям в ЧС | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 3 | Обеспечить работу автотранспорта для выполнения необходимых работ | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 4 | Организовать работу сварочных агрегатов в случае повреждения трубопроводов | Мастер водоснабжения | Немедленно |
| 5 | Организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды/бактериологические и санитарно-химические исследования | Мастер водоснабжения, инженер водоснабжения | Постоянно |
| 6 | Иметь необходимый запас дезинфицирующих средств, для проведения дезинфекционных мероприятий | Мастер водоснабжения | Иметь постоянно |

## 7.3 Показатели качества обслуживания абонентов

ООО «Водопроводно-канализационное  хозяйство»  своевременно отвечают на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10 минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

## 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть составляет 2,7%.

Рисунок 7.1 – Доля потерь в системе водоснабжения

После реализации мероприятий предложенных схемой водоснабжения и водоотведения ожидается снижение потерь воды при транспортировке до их отсутствия.

Общедомовыми приборами учета холодной воды оснащены 28 домов. Информация о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, от общего числа потребителей отсутствует. После реализации мероприятий, утвержденных программ ожидается увеличение доли абонентов, расчет с которыми осуществляется по приборам учета до 100%.

## 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Для повышения качества подаваемой воды, улучшения гидравлического режима работы сооружений водопроводно коммунального хозяйства, схемой предусмотрен комплекс работ с объемом финансирования 589 806 тыс. руб, табл. 6.1.

Затраты на реконструкцию системы водоснабжения Эльбанского городского поселения приведут к снижению потребления электроэнергии, повышения качества подаваемой питьевой воды, улучшению гидравлического режима и снижения количества аварий на сетях.

## 7.6 Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предоставлены.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водопроводных сетей на территории поселения необходимо поступить согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

На территории поселка имеются бесхозные сети, не переданные в аренду ресурсоснабжающей организации от администрации п. Эльбан.

Общая протяженность водопроводных сетей согласно расчета проведенного по космо-фотосъемочной карте составляет 39,129 км, протяженность водопроводных сетей переданных в аренду от администрации, ресурсоснабжающей компании составляет 28,5 км, протяженность бесхозных сетей 8,647 км. Бесхозными сетями являются трубопроводы от границы раздела (наружная сторона стены здания) до колодца (врезки) разводящих внутриквартальных трубопроводов,  а также сети расположенные в совхозе «Эльбанский» по ул. 2-ая Поселковая

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью выявления реального дефицита между мощностями по подаче воды и подключёнными нагрузками потребителей, проведен анализ работы систем водоснабжения населенного пункта Эльбанского городского поселения.

Для выполнения анализа работы систем водоснабжения были систематизированы и обработаны результаты подачи воды от всех источников забора и подачи воды, выполнен анализ работы каждой системы водоснабжения на основании сравнения нормативных показателей с фактическими и определены причины отклонений фактических показателей работы систем водоснабжения от нормативных.

В ходе разработки схемы водоснабжения Эльбанского городского поселения был выполнен укрупненный расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, табл. 3.3.

Развитие водоснабжения в Эльбанском городском поселении до 2024 года предполагается базировать на:

- капитальном ремонте инфильтрационного водозабора с проведением работ по восстановлению водосборной галереи;

- строительстве резервного, группового скважинного водозабора производительностью 3500 м3/сут;

- капитальном ремонте, замене сетей со стальных труб на трубы марки ПНД диаметром Ду=50-300 мм, протяженностью 18,0  км;

- строительстве 4-х ЦТП и разводящих сетей для обеспечения качественным горячим водоснабжением потребителей п. Эльбан;

- оборудовании зданий приборами учета потребляемой горячей и холодной воды,

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоснабжения можно получить следующие результаты:

1. Технологические результаты:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.