УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации ЭГП

от 08.10.2015 №147

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЭЛЬБАНСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ДО 2024 ГОДА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

п. Эльбан

2015 г.

## СОСТАВ ПРОЕКТА

| Глава I | СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| --- | --- |
|  | 1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения |
|  | 2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения |
|  | 3 | Прогноз объема сточных вод |
|  | 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 6 | Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |
|  | 7 | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |
|  | 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |
| Прилагаемые документы |
|  | 2 | Эльбанское городское поселение. Существующие сети и сооружения системы водоотведения. М 1:2000 |

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об организации-разработчике |  |
|  | Общие сведения о системе водоотведения |  |
|  | ГЛАВА I СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ |  |
| 1 | СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ поселения |  |
| 1.1 | Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально - институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны) |  |
| 1.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами |  |
| 1.3 | Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения |  |
| 1.4 | Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  |
| 1.5 | Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 1.6 | Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  |
| 1.7 | Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  |
| 1.8 | Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 1.9 | Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения |  |
| 2 | балансы сточных вод системы водоотведения |  |
| 2.1 | Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2 | Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.3 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов |  |
| 2.4 | Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  |
| 2.5 | Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения |  |
| 3 | ПРогноз объема СТОЧНЫХ ВОД |  |
| 3.1 | Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |
| 3.2 | Описание структуры централизованной системы водоотведения |  |
| 3.3 | Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам |  |
| 3.4 | Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  |
| 3.5 | Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  |
| 4 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И СЕТЕЙ |  |
| 4.1 | Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения |  |
| 4.2 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий |  |
| 4.3 | Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение |  |
| 4.5 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  |
| 4.6 | Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения |  |
| 4.7 | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 4.8 | Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения |  |
| 4.9 | Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует |  |
| 4.10 | Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |  |
| 5 | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 5.1 | Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |
| 5.2 | Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 6 | ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ |  |
| 7.1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |
| 7.2 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |
| 7.3 | Показатели качества очистки воды |  |
| 7.4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |
| 7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод |  |
| 7.6 | Показатели установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |
|  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ |  |

## Введение

Разработка схемы водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоотведения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на отвод стоков, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоотведения  потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение утвержденных в соответствии с настоящим Федеральным законом планов снижения сбросов;

- соблюдение баланса экономических интересов организаций обеспечивающих водоотведение, и потребителей;

- минимизации затрат водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизации вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- согласованности схем водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций обеспечивающих водоотведение и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схем водоотведения:

– генеральный план поселения и муниципального района;

–эксплуатационная документация (объем отвода стоков на очистные сооружения, объем отвода стоков от потребителей и т.п.);

– конструктивные данные по видам прокладки, сроки эксплуатации сетей водоотведения, конфигурация;

– документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на отвод стоков, отвод стоков на собственные нужды, т.д.);

– статистическая отчетность организации о приеме стоков в натуральном и стоимостном выражении.

Схема водоотведения Эльбанского городского поселения разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоотведения, обеспечения надежного водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоотведения разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), положений СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Официальное издание, М.: ФГУП ЦПП, 2004.Дата редакции: 01.01.2004), территориальных строительных нормативов, Постановления правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

Сведения об организации-разработчике

Контактная информация:

| Адрес местонахождения | 680054, г. Хабаровск, ул. Трёхгорная,8, оф.7 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 680054, г. Хабаровск, ул. проф. Даниловского, 20, оф. 1 |
| Адрес лаборатории | 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 204, кор. 6 |
| Телефон | (4212) 734-111, 734-112 |
| Факс | (4212) 734-111 |
| E-mail | ivc.energo@mail.ru, ivc.energoactive@gmail.com |
| Web-сайт | www.ivc-energo.ru |

Ответственные за проект:

Руководитель проекта: Лопашук Сергей Викторович – генеральный диретор.

Исполнитель: Фетисова Анастасия Сергеевна – инженер-проектировщик отдела водоснабжения и водоотведения.

## Общие сведения о системе водоотведения

Эльбанское городское поселение расположено в центральной части Хабаровского края вдоль железнодорожной линии Волочаевка - Комсомольск – на - Амуре и  имеет, таким образом, выход на важнейшие железнодорожные магистрали Дальнего Востока: Транссиб и Байкало-Амурская магистраль. Кроме того, Эльбанское поселение связано автомобильной дорогой с Комсомольском - на - Амуре и краевым центром Хабаровском. Эльбанское городское поселение вместе с Амурском входит в формирующуюся Комсомольскую агломерацию, которая благодаря своему транспортно-географическому положению и экономической базе во всех программных документах развития Хабаровского края рассматривается как высокотехнологичная промышленная агломерация, перспективный дальневосточный центр высоких промышленных технологий.

В состав Эльбанского городского поселения входит два населенных пункта: п. Эльбан, являющийся административным центром поселения и п.ст. (поселок при станции) Тейсин. Эльбан является городским населенным пунктом, п.ст. Тейсин-сельским.

Поселок Тейсин расположен в 6,8 км от п. Эльбан в южном направлении. Его территория разделена на западную и восточную часть железнодорожной магистралью.

В восточной части расположена железнодорожная станция и несколько участков индивидуальной застройки. Большую площадь населенного пункта занимают территории Министерства Обороны, где расположена военная часть.

В западной части поселка расположены участки индивидуальной застройки, территория электроподстанции.

Вокруг поселения расположены межселенные территории, занятые лесами, сельхоз угодьями и землями запаса. Западная граница поселения проходит по рекам Эльбан и Анаджакан. С восточной стороны территория поселения ограничена низкими пойменными территориями долины реки Амур. С южной и северной стороны от поселения расположены леса Падалинского лесхоза.

Поселение вытянуто с юго-запада на северо-восток вдоль железнодорожной магистрали «Волочаевка II –  Комсомольск-на-Амуре» на 25 км. В населенных пунктах поселения расположены железнодорожные станции: Эльбан и Тейсин. Параллельно железнодорожной магистрали проходит основная автодорога, соединяющая Тейсин и Эльбан. По территории поселения  (частично по территории поселка Эльбан) проходит автодорога регионального значения г. Амурск – п. Ачан. Эта дорога связывает поселение с районным центром – городом Амурском. В границы поселения, кроме населенных пунктов, входят прилегающие к ним земли сельскохозяйственного назначения (земли бывшего совхоза «Эльбанский»), земли лесного фонда, земли запаса.

Территория муниципального образования составляет 9408,2 га, численность населения по предоставленным администрацией Эльбанского городского поселения данным составляет 11 623 человека.

Данные о составе населения Эльбанского городского поселения приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Данные по населению Эльбанского городского поселения.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения (тыс. чел.) на 01.01.2014, в т. ч.: | 11 623 |
| Трудоспособного возраста | 4 203 |
| Старше трудоспособного возраста | 3 852 |
| Младше трудоспособного возраста | 2 428 |
| дошкольного возраста | 1 140 |
| женщин | 5 978 |
| мужчин | 5 645 |
| Количество частных подворий | 490 |
| Количество личных подсобных хозяйств / площадь земель под ЛПХ, (в т. ч. пашни), га | 1047/133,78 (93,65) |
| Степень газификации, % | 53% от общей площади жилых помещений |

Жилищный фонд Эльбанского городского поселения состоит из благоустроенных домов и домов с частичным благоустройством.

Согласно данных, предоставленным администрацией Эльбанского городского поселения, жилищный фонд поселка Эльбан оборудован инженерными коммуникациями и оборудованием приведенными в таблице 1.3.

Таблица 1.3 –Степень благоустройства жилищного фонда п. Эльбан

| Наименование показателей | Всего | В том числе оборудованных: |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в т.ч. централизованным | водоотведением(канализацией) | в т.ч. централизованным | отоплением | в т.ч. централизованным | ГВС | в т.ч. централизованным | Ваннами и душами |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 262,80 | 218792,2 | 218792,2 | 218229,9 | 218229,9 | 209094,7 | 209094,1 | 209094,7 | 209094,1 | 209094,7 |
| Число проживающих, тыс. чел. | 11,623 | 9,007 | 9,007 | 9,00 | 9,00 | 8,80 | 8,80 | 0,90 | 0,90 | 8,80 |

## Сетевым газоснабжением в поселке оборудовано 161565,6 тыс. м2, сжиженным газом 3266,8 тыс. м2 .

Посёлок Эльбан имеет централизованную канализационную сеть. Отведение сточных вод осуществляется двумя выпусками. Через выпуск №1 сточные воды после биологической очистки сбрасываются в реку Эльбан через ручей Савой-Хайчон. Через выпуск №2 сточные воды после механической очистки сбрасываются в реку Эльбан через ручей Ржавый.

# Глава I. Схема водоотведения Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края

# Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

## 1.1 Структура системы сбора очистки и отведения сточных вод поселения и территориально-институционного деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение поселения (эксплуатационные зоны)

В настоящее время в Эльбанском городском поселении действует система централизованной канализации для сбора и отвода сточных вод.

Работу всех  сетей и сооружений, а также эффективность очистки обеспечивает  ООО « Водо-канализационное хозяйство» поселения Эльбан.

В поселке работают две станции очистки сточных вод -  станция биологической очистки  (СБО) и станция механической очистки (СМО).

Станция биологической очистки - СБО производительность 10800 м3/сут. производит сброс очищенной сточной воды через выпуск №1 в  реку Эльбан через ручей Савой-Хайчон. СБО принимает сточные воды от абонентов административного городка, микрорайона №1, №2 посредством самотечных коллекторов и перекачивающей канализационной насосной станции.

Станция механической очистки – СМО производительностью 500 м3/сут, производит сброс сточной воды через выпуск №2 в  реку Эльбан через ручей Ржавый. СМО принимает сточные воды от абонентов совхоза «Эльбанский».

В комплекс СБО, проектной производительностью  входят следующие сооружения:

- Насосная станция перекачки сточных вод первого подъема	 - 1 шт., (приемный резервуар оборудован ручной решеткой и механизированной решеткой МГ-9А с дробилкой Д-3)

- Приемная камера - 2 шт.,

- Песколовка - 1 шт.,

- Двухъярусные отстойники - 8 шт.,

- Аэрофильтры - 2 шт.,

- Насосная станция перекачки сточных вод второго подъема - 1 шт.,

- Вторичные отстойники - 6 шт.,

-  Контактные резервуары - 2 шт.,

- Хлораторная - 1 шт.,

- Расходный склад хлора - 1 шт.,

- Иловые площадки - 12 карт,

- Песковая площадка - 1карта,

- Иловая насосная станция - 1 шт.,

- Ершовый смеситель - 1 шт.,

- Водоизмерительный лоток - 1 шт.

- Лаборатория.

Сточная вода собирается с основной части поселка и с помощью канализационных насосных станций (КНС №1) подается в приемную камеру (камера гашения напора – 2 шт. размерами 1,5 х 1,00 м, высотой 1,3 м, с отводящим лотком b=0,6 м, h=0,8 м).

Далее стоки подаются в песколовку (горизонтальная с прямолинейным движением воды, двухсекционная, с тремя пирамидальными приямками. Общая длина песколовки – 14,6 м, ширина секции 1,1 м, глубина проточной части 0,7 м, уклон дна – 0,0025) , где происходит выпадение крупных минеральных частиц в осадок.

После песколовки стоки  поступают в первичные двухъярусные отстойники - 8 шт., где осветляются. Диаметр отстойников 8 м, высота цилиндрической части –4,01 м, конической- 2,19 м, объем цилиндрической части отстойника – 201,5 м3, конической 38,6 м3. Длина отстойного желоба – 8 м, ширина желоба – 2 м, высота прямоугольной части –0,8 м, высота треугольной части желоба – 1,2 м. Объем осадочных желобов одного отстойника – 44,8 м3 . Удаление сброшенного осадка из отстойников производится по иловым трубам.

После отстойников сточная вода подается на аэрофильтры, состоящие из двух секций (в работе обычно находится одна секция). Распределение воды по поверхности аэрофильтра осуществляется с помощью реактивного оросителя. Проходя через фильтрующую загрузку аэрофильтра, сточная вода оставляет в ней нерастворимые примеси, не осевшие в первичных отстойниках, а также коллоидные и растворенные органические вещества. Эти вещества сорбируются биологической пленкой, покрывающей поверхность загруженного в аэрофильтр материала. Заселяющие биологическую пленку микроорганизмы окисляют органические вещества, часть которых используют для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества, и в то же время, увеличивается масса активной биологической пленки в теле биофильтра, объем загрузки одного аэрофильтра 1014 м3.

Отработанная и омертвевшая пленка смывается протекающей сточной водой и подается вместе со стоками во вторичные отстойники насосной станцией № 2, где происходит оседание избыточной биологической пленки.

Осадок от первичных и вторичных отстойников подается на иловые карты количество карт – 12 шт., размеры 24 х 6 м, высота ограждающих панелей и валиков – 1 м. Площадки на естественном основании из галечникового грунта, осадок из песколовки – на песковые площадки.

После прохождения вторичных отстойников (6 шт. – вертикального типа, объем цилиндрической части отстойника – 90,46 м3, конической 29,6 м3, отстойники оборудованы центральными трубами с отражательными щитами диаметром 1,8 м) сточная вода поступает в контактные резервуары (2 шт., аналогичны вторичным отстойникам), где обеззараживается гипохлоритом натрия, приготовленного путем электролиза поваренной соли в электролизных установках ЭН-25, производительность которых 25 кг/сутки. Хлорирование сточной воды проводится путем подачи раствора гипохлорита натрия по трубопроводу в контактные отстойники. Доза остаточного хлора – 10 г/м3.

После обеззараживания в контактных отстойниках сточные воды поступают на выпуск.

Отводящие и подводящие лотки представляют собой стальные трубы, диаметром от 220 до 420 мм, общая длина которых составляет 304 м.

Выпуск производится через оголовок керамической канализационной  трубы диаметром 1000 мм, до береговой линии ручья Савой-Хайчон 145 метров.

Для измерения расхода взвесенесущих жидкостей (стоков) смонтирован водоизмерительный лоток критической глубины с горловиной прямоугольного поперечного сечения (лоток Вентури) с боковым сжатием при горизонтальном дне (без порога). Размеры данного лотка:

- длина горловины	 - 500 мм;

- ширина лотка - 600 мм;

- общая длина лотка – 4.8 м,

Расходомер «Взлет ЭМ 312», регистрационный номер в государственной реестре № 801408, установлен во 2-ом квартале 2009 года.

Лабораторно-производственный контроль за качеством сбрасываемых стоков в водный объект (ручей Савой-Хайчон) и качеством поверхностных вод водного объекта  осуществляется на основании Программы производственного контроля за обеззараживанием сточных вод, которая согласованна ТО ТУ Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре 10 октября 2006 года.

- химические показатели - по договору с Муниципальным учреждением «Экологическая лаборатория Солнечного района»,

- бактериологические показатели – по договору с лабораторией Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Ульчском районах».

После полной биологической очистки сточных вод проектная концентрация взвешенных веществ должна быть не выше 30 мг/л, а  БПК5 – 20 мг/л.

В 2008г. средний показатель по БПК5 составил – 20,5 мг/л, по взвешенным веществам 11,75 мг/л.

В комплекс очистных сооружений механической очистки СМО, входят следующие  сооружения:

- Насосная станция перекачки сточных вод - 4 шт.,(в каждой насосной станции имеется приемочный резервуар, грабельное отделение которого укомплектовано ручной решеткой)	.

- Приемочная камера - 1 шт.,

- Песколовка - 1 шт.,

- Двухъярусные отстойники - 2 шт.,

- Контактный резервуар - 1 шт.,

- Хлораторная - 1 шт.,

- Иловые карты - 3 шт.

Сточные воды от жилого массива и предприятий совхоза по коллектору поступают на канализационные насосные станции, и с их помощью подаются в приемную камеру сооружений механической очистки.

Далее стоки подаются на песколовку, где происходит выпадение крупных минеральных частиц в осадок,  после чего стоки  поступают  на двухъярусные отстойники, где осветляются. Осадок с двухъярусных отстойников подается на иловые карты. После осветления, стоки поступают на хлораторную станцию, в которой находятся 2-а контактных отстойника, где поочередно методом хлорирования проходит обеззараживание сточных вод. После обеззараживания стоки подаются на выпуск.

Отводящие и подводящие лотки представляют собой:

- стальные трубы, диаметром 159-259 мм, длиной 68.1 м;

- прямоугольный лоток сечением 0,59 * 0,4 м, длиной 13 м.

Выпуск производится через оголовок стальной трубы диаметром 159 мм, до береговой линии ручья Ржавый 100 метров.

Для измерения расхода сточных установлен расходомер «Взлет ЭМ 312», регистрационный номер в государственной реестре № 801408, установлен во 2-ом квартале 2009 года.

Лабораторно-производственный контроль за качеством сбрасываемых стоков в водный объект (ручей Ржавый) и качеством поверхностных вод водного объекта осуществляется на основании Программы производственного контроля за обеззараживанием сточных вод, которая согласованна ТО ТУ Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре 10 октября 2006 года.

Химические показатели - по договору с Муниципальным учреждением «Экологическая лаборатория Солнечного района.

Бактериологические показатели – по договору с лабораторией Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае, в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Ульчском районах.

Сооружения механической очистки способны  к очистке только взвешенных веществ и предельная величина их снижения 40-50%. По остальным показателям в условиях механической очистки, эффект очистки совсем не нормируется.

В 2008г. средний показатель по БПК5 составил – 38,5 мг/л, по взвешенным веществам 18,5 мг/л.

## 1.2 Описание результатов технического обследования  централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование станции биологической очистки (СБО) было произведено 04.03.2013г. ИП Клогунова Е.А., согласно данного технического отчета было выявлено:

- Фактический расход сточных вод колеблется в зависимости от времени
года и составляет от 3226 м3/сут в зимний период до 6452 м3/сут. в летний
период. Значительное увеличение расхода сточных вод в летний период объ-
ясняется изношенностью канализационных сетей и высоким уровнем грунто-
вых вод. В связи с этим в летний период в канализационные коллекторы по-
падают большие объемы грунтовых, талых и дождевых сточных вод.

- Большой объем сточных вод предполагает их значительное разбавление
условно чистыми грунтовыми водами, поэтому концентрации загрязняющих
веществ;

- На станции СБО задействованы песколовки, выполненные из железо-
бетона и по принципу действия являются горизонтальными. В песколовках
осадок скапливается в осадковых приямках, откуда под гидростатическим
давлением воды сбрасываются на песковые площадки. Для этого внизу осад-
ковых приямков выведена труба с задвижкой;

- Песколовки на зиму перекрыты деревянными щитами, а т.к. выезд специалиста выполнялся в зимний период, поэтому выполнение полного обследования песколовок было невозможным;

- При визуальном осмотре, на наружной стороне песколовок видны коррозионные деформации, что указывает на деструктивное влияние временного
фактора на состояние железобетонных конструкций. Станция биологической
очистки была запущена в эксплуатацию в 1978 г.. т.е. эксплуатируется уже
более 35 лет. без капитального ремонта;

- Состояние первичных двухъярусных отстойников в общем можно оценить как удовлетворительное. Однако эксплуатация сооружений без капитального ремонта с 1978 г. привело к развитию коррозионных процессов на
поверхности железобетона: в некоторых местах на поверхности имеются не-
значительные разрушения. Однако, периодическое заделывание железобетонной коррозии обычным торкрет бетоном не может восстановить железо-
бетон. т.к. срок эксплуатации станции более 35 лет. Кроме того, в железобетонных конструкциях имеются сквозные свищи, которые вызывают течь из
двухъярусных отстойников. Заделывание поверхности с помощью бетона и
штукатурных растворов недолговечны. Необходимы восстановительные мероприятия с помощью проникающих растворов: кальматрон. пенетрон и т.п;

На момент проведения обследования в нерабочем состоянии (выключены из работы) были 1. 2 и 4 (по ходу движения воды) двухъярусные отстойники;

Серьезных нарушений в эксплуатации работающих отстойников нет.
Однако имеются некоторые общие нарушения: 	распределительный и сбоный лотки выставлены не горизонтально. Из-за этого сточная вода не равномерно распределяется по объему отстойной части, вследствие чего снижается эффективность осаждения взвешенных частиц. Коррозия бетона. Частично отлетает внутренний штукатурный слой;

- Аэрофильтры расположены в отдельно стоящем здании. Из двух работает один, с права (по ходу движения воды);

- Здание, в котором находятся аэрофильтры выполнена из легких конструкций на стальной основе. Внутри здания повышенная влажность. При визуальном осмотре все стальные и бетонные конструкции подверглись коррозии. Необходим капитальный ремонт и восстановление гидроизоляции поверхности конструкций здания аэрофильтров;

-Аэрофильтры находятся в рабочем состоянии. Однако есть серьезные замечания к их работе:

Коррозия конструкций бетонного основания аэрофильтра.

Не работает реактивная распределительная система, состоящая из 4 рукавов (не крутится). Излив сточных вод по длине рукавов не равномерное. Там, где идет интенсивный излив из рукава распределительной системы, образовываются лужи. Это говорит о заиливании объемной загрузки. Местами, куда вода из рукавов
аэрофильтра не сливается, галька сухая. Это говорит об не пол-
ном использовании объема аэрофильтра;

Заиливание загрузки аэрофильтра и неполное использование объема аэрофильтра говорит об неудовлетворительном состоянии аэрофильтра и малоэффективности его работы. Вследствие долгой эксплуатации аэрофильтров, можно говорить о необходимости полной замены объемной загрузки аэрофильтров. По проекту в аэрофильтры должен постоянно нагнетаться воздух. Фактически двигатели вентиляторов разукомлектованы, воздуховоды имеют проломы и не герметичны - щели до 20 см.

Заиливание загрузки аэрофильтра и неполное использование объема аэрофильтра говорит об неудовлетворительном состоянии аэрофильтра и об не-
эффективности его работы. Восстановление работоспособности распределительной системы и запуск вентиляторов в работу не может вывести
аэрофильтры в проектный режим работы;

Вследствие долгой эксплуатации аэрофильтров, можно говорить о необходимой полной замены объемной загрузки аэрофильтров;

На момент обследования из шести вторичных вертикальных отстойников в работе находятся 5 штук. Первый (по ходу движения воды слева) не
работает, вследствие сквозной коррозии бетона - появилась течь. Необходим
капитальный ремонт. Осадок удаляется самотеком, под гидростатическим
давлением;

Состояние вторичных отстойников удовлетворительное. Есть незначительные замечания к их состоянию: бетонная коррозия. Местами видны обрушения торкретной штукатурки;

Контактные резервуары по конструкции аналогичны вторичным отстойникам в количестве двух штук - круглые в плане: вода поступает в цен-
тральную трубу и собирается по периферии лотком;

Состояние контактных резервуаров удовлетворительное. В работе находяся оба резервуара. Есть незначительные замечания к их состоянию:  Бетонная коррозия. Местами видны обрушения торкретной штукатурки;

Проект очистных сооружений был разработан в 1966 г. Морально и тех-
нологически проект устарел и не отвечает экологическим природоохранным
требованиям.

Сооружения эксплуатируются с 1978 г. Длительный срок эксплуатации
без капитального ремонта железобетонных конструкций, привело к коррозии
бетона.

Неудачные проектные решения: двухярусные отстойники обычно используются как самостоятельные сооружения очистки сточных вод. В данном проекте после двухярусных отстойников предусмотрена биологическая очистка, что технологически не очень эффективно.

Очистка сточных вод теоретически на данном типе очистных сооружениях не может быть достигнута до требований норматива допустимого
сброса (НДС), параметры которого приведены в таблице 5. Необходимы дополнительные очистные сооружения, для доведения очистки сточных вод до
нормативных требований. Разработка доочистки сточных вод на основе существующей станции биологической очистки считаем нецелесообразным в
связи с выше перечисленными недостатками: проектными: технологически-
ми: техническими и строительно-монтажными.

ВЫВОД: для очистки сточных вод до уровня НДС необходимо строить
совершенно новые очистные сооружения, основанные на новых технологиях,
с применением новейшего оборудования.

Техническое обследование станции механической очистки (СМО) было произведено 04.03.2013г. ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», согласно данного технического отчета было выявлено:

- Железобетонные конструкции двухъярусных отстойников имеют деструктивные разрушения: коррозия, трещины, осыпается штукатурный слой с поверхности сооружений, местами видна арматура. Распределительные и сборные лотки выполнены не горизонтально, что приводит к снижению объемного использования отстойнойного желоба и как следствие снижение эффективности работы двухъярусных отстойников;

- Железобетонные конструкции контактных резервуаров имеют деструктивные разрушения: коррозия, сквозные трещины (текут), осыпается штукатурный слой с поверхности сооружений, местами видна арматура;

- Дозирование происходит самотеком. При этом расход хлорагента из-
меняется при разных уровнях воды в расходном баке: чем ниже уровень воды, тем меньше расход раствора хлорагента;

- Конструкция двухъярусных отстойников принципиально устарела и
не выполняет природоохранные требования, в т.ч. требования норматива допустимого сброса (НДС) для ручья Ржавого.

Пропускной способности очистных сооружений СБО полностью достаточно для обеспечения нужд по очистке образующихся в поселке стоков. Степень очистки не удовлетворяет требуемым нормативам для сброса стоков в водный объект, по причине нарушенного технологического процесса.

Пропускная способность очистных сооружений СМО недостаточна для обеспечения потребности в подключении всех потребителей совхоза «Эльбанский» к централизованной системе водоотведения. Степень очистки сточных вод не удовлетворяет требуемым нормативам для сброса стоков в водный объект, по причине отсутствия биохимической очистки.

В данное время эксплуатация 2-х очистных сооружений для п. Эльбан является экономически не выгодной и затратной, для решения сложившейся проблемы схемой рекомендуется ликвидация очистных сооружений СМО, и на их территории организовать перекачивающую канализационную станцию производительностью 700 м3/сут, перекачивания стоков по напорным коллекторам на очистные сооружения СБО.

Очистные сооружения СБО требуют капитального ремонта с кап. вложениями соизмеримыми со строительством новых очистных сооружений. Схемой рекомендуется организация очистных сооружений модульного типа с биохимической очисткой на базе аэротенков, а также с автоматизированным блоком мехнической обработки образующихся осадков.

Текущее состояние сетей канализации согласно технического обследования централизованной системы водоотведения по состоянию на 2009 г. представлено в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Техническое состояние канализационных сетей

| Наименование объекта | Год ввода | Длина/Количество, м/шт. | Dy, мм | Материал | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административный городок – КНС №1 |  |  |  |  | Износ 70% |
| Общая протяженность |  | 7165,1 |  |  |  |
| 1. Коллекторы |  | 2352,9 |  |  |  |
|  |  | 1732,9 | 350 | чугун |  |
|  |  | 290,0 | 300 | чугун |  |
|  |  | 330,0 | 250 | чугун |  |
| 2.Канализационная сеть |  | 4812,2 |  |  |  |
|  |  | 379,5 | 200 | чугун |  |
|  |  | 3562,6 | 150 | чугун |  |
|  |  | 161,0 | 100 | чугун |  |
| Выпуски |  | 579,7 | 100 | чугун |  |
| Выпуски-септик |  | 25,0 | 100 | чугун |  |
|  |  | 32,0 | 150 | асбестоцемент |  |
|  |  | 10,0 | 100 | асбестоцемент |  |
|  |  | 62,4 | 150 | керамика |  |
| Смотровые колодцы |  | 210 |  |  |  |
| Домовые выпуски |  | 105 |  |  |  |
| Септики |  | 10 |  |  |  |
| Первый микрорайон |  |  |  |  | Износ 70% |
| Общая протяженность |  | 6924,7 |  |  |  |
| 1. Коллекторы |  | 2534,9 | 400 | асбестоцемент |  |
| 2.Канализационная сеть |  | 4989,8 |  |  |  |
|  |  | 190,4 | 600 | асбестоцемент |  |
|  |  | 290,4 | 500 | асбестоцемент |  |
|  |  | 1225,6 | 400 | асбестоцемент |  |
|  |  | 765,4 | 300 | асбестоцемент |  |
|  |  | 397,3 | 200 | асбестоцемент |  |
|  |  | 855,7 | 150 | асбестоцемент |  |
| Выпуски |  | 604,9 | 150 | асбестоцемент |  |
|  |  | 60,1 | 150 | чугун |  |
| Смотровые колодцы |  | 274 |  |  |  |
| Домовые выпуски |  | 56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Износ сетей-60% |
| Второй микрорайон |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность | 1985 | 4985,8 |  |  |  |
| 1. Коллекторы |  | 511,2 | 600 | чугун |  |
| 2.Канализационная сеть |  | 4474,6 |  |  |  |
|  |  | 1017,6 | 300 | чугун |  |
|  |  | 1260,5 | 200 | чугун |  |
|  |  | 815,6 | 150 | чугун |  |
|  |  | 721,7 | 100 | чугун |  |
| Выпуски |  | 421,8 | 100 | чугун |  |
|  |  | 237,4 | 300 | асбестоцемент |  |
| Смотровые колодцы |  | 171 |  |  |  |
| Домовые выпуски |  | 86 |  |  |  |
| Городок ДУ-2 – очистные сооружения ДУ-2 |  |  |  |  | Износ етей 80% |
| Общая протяженность | 1973 | 10265,3 |  |  |  |
| 1. Коллекторы |  | 1958,3 |  |  |  |
| Напорный |  | 1058,8 | 150 | чугун |  |
| Напорный |  | 899,5 | 150 | сталь |  |
| 2.Канализационная сеть |  | 8207,0 |  |  |  |
|  |  | 6275,5 | 100 | чугун |  |
|  |  | 83,5 | 50 | чугун |  |
| Выпуски |  | 1408,0 | 100 | чугун |  |
| Выпуски |  | 62,1 | 50 | чугун |  |
| Выпуски-септики |  | 80,9 | 50 | чугун |  |
| Смотровые колодцы |  | 239 |  |  |  |
| Домовые выпуски |  | 182 |  |  |  |
| Септики |  | 22 |  |  |  |
| КНС |  | 4 |  |  |  |

## 1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

В городском поселении организовано два бассейна канализования, в каждом из которых существует система  напорно-самотечных  коллекторов, отводящих стоки на очистные сооружения.

Первый Бассейн канализования  включает основную застройку –микрорайоны №1 и №2, Административную городок, предприятия. Стоки от жилой застройки, общественно-деловых, административных и производственных зданий самотечно транспортируются на перекачивающую канализационную насосную станцию №1 и по напорным коллекторам передаются на очистные сооружения СБО

Второй бассейн канализования включает в себя городок ДУ-2 и совхоз, стоки от жилой застройки самотечно транспортируются на перекачивающую канализационную насосную станцию №2 и по напорным коллекторам передаются на очистные сооружения  СМО. Большая часть застройки совхоза «Эльбанский» не имеет подключения к централизованной системе водоотведения, т.к. сбор стоков организован в групповые выгребы емкостью  10-60 м3, и индивидуальные выгребы емкостью 3-5 м3 . Стоки от индивидуальных накопителей транспортируются автомобильным транспортом непосредственно на очистные сооружения.

## 1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Осадки образующие при работе очистных сооружений СБО и СМО самотечно поступают на иловые карты, от отстойников и на песковые площадки от песколовок. Ввиду отсутствия механической обработки осадков на СБО и СМО, имеются значительные площади занимаемые под осадки сточных вод. Ввиду того, что не сброженные осадки  от очистных сооружений хранятся на иловых картах и песковых площадках на открытом воздухе, имеется вероятность попадания образующихся «активных» фильтратов в грунтовые воды, что может повлечь заражение открытых источников водоснабжения.

Схемой предлагается в обязательном порядке, при строительстве новых очистных сооружений учесть в проектных решениях цех механической обработки осадков, при возможности доведения илов и осадков до влажности менее 35% от исходного содержания влаги.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность сетей водоотведения в п. Эльбан  переданных администрацией в аренду ресурсоснабжающей организацией составляет 23,5 км, с учетом отводящих и магистральных коллекторов. Согласно расчета проведенного по космо-фотосъемочной карте, а также данных переданных ресурсоснабжающей организацией общая протяженность составляет 28,911 км.

## Сети канализации уложены из чугунных, асбестоцементных, стальных труб,  более 70% которых требуют замены (степень износа – 80%).

На канализационной сети расположены также канализационные насосные станции №1 перекачивающая стоки на очистные сооружения СБО и канализационная насосная станция №2 перекачивающая стоки на очистные сооружения СМО.

Схемой предлагается осуществить капитальный ремонт зданий канализационных станций с заменой оборудования и электрических сетей.

КНС предлагается оборудовать щитами с частотным регулированием, заменить существующие насосы, на агрегаты фирм (WILO, GRUNFOSS, KSB, KOLMEKS) с рабочими колесом, имеющим режущую кромку.

## 1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Эксплуатация объектов централизованной системы водоотведения Эльбанского городского поселения по двум выпускам небезопасна и  затратна.

Степень износа основных конструкций очистных сооружений (СБО и СМО) не позволяет дать положительную оценку безопасности эксплуатации,  а также управляемости. Высокий уровень загрязнений в стоках прошедших очистку негативно влияет на водный объект, основными загрязнениями являются химические загрязнения, а также фенол.

Канализационные сети изношены, некоторые отдельные участки сети требуют замены. Строительные конструкции септиков имеют высокий износ и не герметичны, технология очистки сточных вод на очистных сооружениях требует модернизации.

В целом система водоотведения п. Эльбан требует оперативного вмешательства, с проведением работ по реконструкции сооружений и строительства новых сетей и сооружений.

## 1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Экологической лабораторией Солнечного района проводились исследования сточных вод  ООО «Водо-канализационное хозяйство». Протоколы № 23 и № 24 от 01.04.2014 г. свидетельствуют о превышении нормативных показателей содержания веществ в сточных водах Эльбанского городского поселения. Результаты анализов сточных вод приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1 – Результаты анализов сточных вод, сбрасываемых в реку Эльбан через ручей Ржавый.

| №№ п/п | Перечень показателей, ингредиентов и др. | Результаты испытаний (погрешность при Р=0,95 по требованию) | НТД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | проба 2 500 метров выше сброса в рч. Ржавый | ПДК | проба 1 Сброс в рч. Ржавый | проба 3 500 метров ниже сброса в рч. Ржавый |  |
| 1 | Аммоний-ион, мг/дм³ | 0,10 | 0,5 | 3,13 | 0,46 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| 2 | БПК5, мг/дм³ | 2,5 | 3,0 | 39 | 1,8 | ПНДФ 14.1:2:2:3:4.123-97 |
| 3 | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 8 | 10 | 51 | 12 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 4 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,01 | ПНДФ 14.1:2.122-97 |
| 5 | Железо общее, мг/дм³ | 0,12 | 0,1 | 5,2 | 0,60 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 6 | Жиры, мг/дм³ | <0,5 | 1,5 | 0,8 | <0,5 | ПНДФ 14.1:2.98-97 |
| 7 | Нитрат-ион, мг/дм³ | <0,02 | 9,0 | 0,15 | 0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 |
| 8 | Нитрит-ион, мг/дм³ |  | 0,2 |  |  | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 |
| 9 | РН, ед. РН | 6,66 | 6,0-9,0 | 6,50 | 6,76 | ПНДФ 14.1:2:3:4-121 |
| 10 | АПАВ, мг/дм³ | <0,025 | 0,5 | 0,18 | <0,025 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 |
| 11 | Сульфат-ион, мг/дм³ | <10 | 100 | <10 | <10 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм³ | <50 | 74 | 116 | 50 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 13 | Фенолы, мг/дм³ | 0,0206 | 0,001 | 0,0114 | 0,0205 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 14 | Фосфат-ион, мг/дм³ | <0,05 | 0,2 | 1,8 | <0,12 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| 15 | Хлориды, мг/дм³ | <10 | 300 | 14 | <10 | ПНДФ 14.1:2.96-97 |

Таблица 1.2 – Результаты анализов сточных вод, сбрасываемых в реку Эльбан через ручей Савой-Хайчон

| №№ п/п | Перечень показателей, ингредиентов и др. | Результаты испытаний (погрешность при Р=0,95 по требованию) | НТД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | проба 2 500 метров выше сброса в рч. Савой-Хайчон | ПДК | проба 1 Сброс в рч. . Савой-Хайчон | проба 3 500 метров ниже сброса в рч. . Савой-Хайчон |  |
| 1 | Аммоний-ион, мг/дм³ | 0,09 | 0,5 | 16,0 | 1,72 | ПНДФ 14.1:2.1-95 |
| 2 | БПК5, мг/дм³ | 2,9 | 3,0 | 66 | 5,6 | ПНДФ 14.1:2:2:3:4.123-97 |
| 3 | Взвешенные вещества, мг/дм³ | 10 | 10 | 59 | 6 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |
| 4 | Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,01 | 0,05 | 0,19 | 0,03 | ПНДФ 14.1:2.122-97 |
| 5 | Железо общее, мг/дм³ | 0,14 | 0,1 | 0,55 | 0,18 | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| 6 | Жиры, мг/дм³ | <0,5 | 1,5 | 1,2 | <0,5 | ПНДФ 14.1:2.98-97 |
| 7 | Нитрат-ион, мг/дм³ | 1,4 | 9,0 | 0,43 | 1,3 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 |
| 8 | Нитрит-ион, мг/дм³ | 0,02 | 0,2 | 0,13 | 0,03 | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 |
| 9 | РН, ед. РН | 6,76 | 6,0-9,0 | 7,08 | 7,01 | ПНДФ 14.1:2:3:4-121 |
| 10 | АПАВ, мг/дм³ | 0,06 | 0,5 | 0,68 | 0,08 | ПНДФ 14.1:2:4.4-95 |
| 11 | Сульфат-ион, мг/дм³ | <10 | 100 | 10 | <10 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 12 | Сухой остаток, мг/дм³ | 71 | 74 | 94 | 54 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 13 | Фенолы, мг/дм³ | 0,0207 | 0,001 | 0,0013 | 0,0180 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 14 | Фосфат-ион, мг/дм³ | <0,05 | 0,2 | 3,1 | 0,39 | ПНДФ 14.1:2:4.112-97 |
| 15 | Хлориды, мг/дм³ | <10 | 300 | 22 | <10 | ПНДФ 14.1:2.96-97 |

На основании данных таблицы 1.1 и 1.2, можно сделать оценку того, что имеет место сброс не до конца очищенных сточных вод по химическим показателям, БПК5, а также по фенолам.

Исходя из этого можно сделать вывод о отсутствии возможности на очистных сооружениях СБО и СМО  производить полную очистку стоков до показателей ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения высшей категории.

## 1.8 Описание территорий поселения, неохваченных централизованной системой водоотведения

В Эльбанском городском поселении высокая степень оснащенности населения инженерными коммуникациями.

Централизованной канализацией не оснащена северная часть совхоза «Эльбанский», что составляет 10 % жителей Эльбанского городского поселения. Информация об уровне инженерной оснащенности п. Тейсин отсутствует.

## 1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Комплекс очистных сооружений биологической очистки стоков сдан в эксплуатацию в конце 60-х годов прошлого столетия. В полном объеме капитальный ремонт не проводился в течение 30 лет. Кроме этого сооружения проектировались и строились по строительным нормам и правилам, которые устарели.

Очистные сооружения механической очистки находятся в жилом массиве совхоза пос. Эльбан. В основной массе стоки поступают на очистные сооружения централизованно, т.е. собираются в систему канализации и насосными станциями перекачиваются в голову сооружений.

Однако часть жилмассива совхоза поселка не имеет канализации и стоки собираются в специальные накопители, расположенные возле отдельных зданий и объектов, а затем  автотранспортом доставляются на очистные сооружения. Сброс очищенных стоков от выпуска №2 осуществляется в реку Эльбан через ручей Ржавый.

Техническое состояние очистных сооружений совхоза  неудовлетворительно. Капитальный ремонт не проводился с момента  ввода в эксплуатацию из–за отсутствия средств в местном районном бюджете и бюджете поселения.  Происходит разрушения бетонных стенок двухъярусных отстойников, не работает система удаления осадка из септической части отстойников, в следствие чего происходит всплытие осадков на поверхность и попадания его в отстойную часть. На иловой площадке отсутствует обваловка.  Не предусмотрена система хлорирования, из-за этого обеззараживание производится путем разбавления хлорной извести и залповым сливом в контактный резервуар. Данный вид сооружений приспособлен лишь к очистки в основном взвешенных веществ и предельная величина их снижения 40-50%. Для достижения норм НДС, утвержденных природоохранными органами, необходимо строительство станции биологической очистки в комплексе с доочисткой. Результаты обследования станции механической очистки сточных вод доказывают необходимость строительства новых очистных сооружений.

Из-за отсутствия Разрешения на сброс сточных вод в водные объекты, вся масса загрязняющих веществ в сточных водах учитывается как сверхлимитная в 25 –кратном размере в соответствии с Постановлением Правительства РФ №632 от 28.08.1992г. «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров  за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия».

По данным  технического обследования, техническое состояние очистных сооружений по двум выпускам неудовлетворительное, система очистки сточных вод работает неполноценно.

Необходима реконструкция канализационных сетей и реконструкция и (или) строительство очистных сооружений.

Кроме этого, необходимо строительство ливневой канализации в Эльбанском городском поселении.

Одной из немаловажных проблем является высокое содержание фенолов в сточной жидкости, поступающей на очистные сооружения. Стоки содержащие фенолы поступают от медицинских объектов (больница, морг, туберкулезный диспансер), вследствие применения для дезинфекции таблетированных препаратов, которые при соединении с мочевиной образуют соединения содержащие фенолы. Очистные сооружения п. Эльбан не оборудованы модулями для удаления фенольных групп, как методом выделения так и методом разложения на более легко удаляемые соединения, поэтому количество фенола в точке сброса сточных вод в несколько раз превышает залповый выброс. Платежи за данное загрязняющее вещество (фенол) составляют сотни тысяч рублей по двум выпускам квартал. Данных финансовых средств в ресурсоснабжающей организации нет. Поэтому задолженность перед Росприроднадзором за 2010-2012г.г. составляет 4 миллиона рублей.

Схемой предлагается два варианта решения сложившейся проблемы:

1. На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п 4. «Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий»,  п.п.4.3.2. «Для дезинфекции не допускается применение хлорактивных средств, а также средств, содержащих в своем составе альдегиды, фенол и его производные». На основании данного постановления, требуется рекомендовать медицинским учреждением произвести смену дезинфицирующих агентов на реагенты марок:  ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД, НЕОТАБС или аналог.

2. Организовать на территории медицинских учреждений емкости-усреднители, перед выпуском стоков в магистральный коллектор и осуществлять сброс сточных вод только путем разбавления с водопроводной водой, с концентрациями фенолов не превышающих допустимые нормативы.

# Раздел 2. Балансы сточных вод системы водоотведения

## 2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2013 год представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Сбор сточных вод | Объем сточных вод, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | всего | от населения | от прочих потребителей | собственные нужды | потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистные сооружения канализации по двум выпускам | 2728,05 995,739 | 1562,8 570,422 | 1083,46 395,464 | 5,64 2,06 | 76,15 27,79 |

Соотношение объемов сточных вод различных потребителей представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 − Соотношение объемов сточных вод

Объем стоков при норме 230 л/сут при количестве жителей 11 623 человека – 995,739 тыс. м3/год. Производительность очистных сооружения СБО – 3942 тыс. м3/год, производительность очистных  сооружений СМО – 182,5 тыс. м3/год.

## 2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток на территории Эльбанского городского поселения отводится естественным путем по рельефу. Оценка и подсчет неорганизованного стока не ведется.

Организация поверхностного стока на территории Эльбанского городского поселения  имеет большое значение, так как является не только фактором благоустройства поселения, но и способствует уменьшению инфильтрации осадков в грунт. Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение  вертикальной планировки территории  для отвода дождевых и талых вод путем сбора  водоотводящими системами.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м-1,0 м; заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

Очистные сооружения принимают наиболее загрязнённую часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. В первые минуты дождя концентрация взвешенных веществ в 12-20 раз выше, чем в конце дождя. Пиковые расходы, относящиеся к периоду наиболее интенсивного стока дождя, сбрасываются в водоприёмники без очистки. Для разделения наиболее загрязненных и условно чистых потоков ливневых вод устраивается разделительная камера. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объёма поверхностного стока.

При этом состав и свойства талых и дождевых стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод» от 22 июня 2000 г.

## 2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания и сооружения Эльбанского городского поселения приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета.

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении».

## 2.4 Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Таблица 2.2 - Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2010 год

| Сбор сточных вод | Объем сточных вод, в том числе, м3/сут, тыс. м3/год |
| --- | --- |
|  | Всего | от населения | от бюджетных организаций | от прочих потребителей | собственные нужды | потери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Очистные сооружения канализации по двум выпускам | 2810,42 1025,8 | 1616,219 589,92 | 800,41 292,15 | 166,93 60,93 | 5,64 2,06 | 221,23 80,75 |

Рисунок 2.2 − Соотношение объемов сточных вод

## 2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев развития поселения

В соответствии с Муниципальной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения и Проектом генерального плана Эльбанского городского поселения население п. Эльбан к 2024 году увеличится до 15 500 человек. К этому сроку в муниципальном образовании планируется обеспечить централизованным водоотведением 100 % населения.

Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения п. Эльбан

| Наименование населенного пункта | Количество потребителей по состоянию на 1 января 2013 г. чел. | Объем отводимых стоков от населения при норме водоотведения 230 л/сут на 1чел. тыс.куб м/год | Количество потребителей на расчетный срок ,чел. | Объем отводимых стоков от населения при норме водоотведения 350 л/сут на 1чел. тыс.куб м/год | Производительность очистных сооружений по двум выпускам в сумме, тыс. куб м/год | Дефицит производительности станции очистки стоков, тыс. куб м/год | Избыток производительности станции очистки стоков, тыс. куб м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Эльбан | 11 623 | 975,75 | 15 500 | 1980,125 | 4125,96 | 0 | 2145,83 |
| ИТОГО: | 11 623 | 975,75 | 15 500 | 1980,125 | 4125,96 | 0 | 2145,83 |

Объем стоков при норме 350 л/сут при количестве жителей 11 623 человека – 1980,125 тыс. м3/год. Производительность очистных сооружений СБО – 3942 тыс. м3/год, производительность очистных сооружений СМО – 182,5 тыс. м3/год.

# Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

## 3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Объем поступления сточных вод на очистные сооружения СБО и СМО в 2010г., составляло 1025,8 тыс. м3/год (2810 м3/сут).

Ожидаемое поступление сточных вод согласно данным генерального плана на 2024 год составит 1980,125 тыс. м3/год (5425 м3/сут), при численности населения в п. Эльбан на этот срок 15500 человек.

## 3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения Эльбанского городского поселения включает в себя две технологические зоны и состоит из:

- внутриквартальных и внутридворовых сетей. Общая протяженность составляет 28,911 км (переданных в аренду от администрации поселка, ресурсоснабжающей организации - 23,5 км, сети ЭПНИ – 1,266 км, сети СИЗО – 0,156 км, сети военной части №3494 – 0,377км, бесхозяйные сети-3,612 км)

- смотровых колодцев – 894 шт.;

- общая протяженность коллекторов – 7,36 км;

- очистных сооружений канализации в количестве – 2 шт;

- канализационных насосных станций в количестве – 4 шт;

- индивидуальных септиков – 32 шт.

## 3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Перспективный баланс производительности сооружений системы водоотведения и удельное отведение стоков от населения Эльбанского городского поселения составлен на основании расчетных данных таблицы 3.6 раздела водоотведения и приведен в таблице 2.2.

Анализ результатов расчета объема сточных вод и необходимой производительности очистных сооружений показывает, что необходимо увеличить производительность очистных сооружений СМО, или ликвидировав их перенаправить стоки в очистные сооружения СБО, путем строительства перекачивающей КНС производительностью 700 м3/сут.

Следует рассмотреть возможность реконструкции и модернизации существующих очистных сооружений СБО с применением современных технологий исходя из рекомендаций проведенного технического  обследования или согласно мероприятий принятых в данной схеме.

## 3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с высоким износом канализационной сети возможно заиливания самотечных коллекторов, уменьшение рабочего сечения трубы, снижения скорости движения потока до минимальных значений и возникновение  засоров.

Сезонные изменения, происходящие при движении грунтов, нагрузки временного и постоянного действия, интенсивное воздействие грунтовых и дренажных вод приводят к изменению положения коллекторов в грунте, что ведет к разгерметизации стыковых соединений и возникновению протечек.

Для предотвращения возникновение аварийных ситуаций, схемой предлагается проведение профилактических работ по осмотру сетей через смотровые колодцы для  определения требуемых работ по замене трубопроводов. В настоящее время требуется перекладка сетей водоотведения протяженностью 16,45 км диаметром 150-300мм.

Перекачивающие канализационные насосные станции №1 и №2 находятся в удовлетворительном техническом состоянии и в полной мере обеспечивают перекачку стоков требуемого расхода и напором на очистные сооружения СБО и СМО.

## 3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На данный момент существующие сооружения СБО проектной производительностью 10800 м3/сут, имеют 30-40% запас производительности для пропуска дополнительных объемов  сточной жидкости. Техническое состояние очистных СБО, не позволяет производить полноценную очистку стоков до показателей требуемых для сброса в р. Эльбан, стоит отметить большую степень технологически полноценно не работающих сооружений на СБО и разрушение основных конструкций.

Существующие сооружения СМО проектной производительностью 500 м3/сут., не имеют запаса производительности и полностью не пригодны для дальнейшей эксплуатации. Сооружения не имеют блока биохимической очистки, вследствие этого не выполняют требуемой степени очистки сточных вод для сброса в р. Эльбан.

Исходя из вышеуказанного, схемой предлагается ликвидация очистных сооружений СМО, организация на базе данных сооружений перекачивающей КНС производительностью 700 м3/сут, строительство новых сооружений на базе очистных СБО с производительностью 6500 м3/сут (с учетом подключения всех потребителей совхоза «Эльбанский»)

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и сетей

## 4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

По состоянию на 2014 год в Эльбанском городском поселении утверждены производственные программы, включающие мероприятия по улучшению существующего положения в сфере водоотведения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения с указанием основания и срока реализации приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| Мероприятие | Основание (программа, генеральный план, схема) | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Разработка проекта и строительство очистных сооружений производительностью 6500,0 м3/сут, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с согласованиями | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ № 416 | 2016-2020 год |
| Устройство канализационных коллекторов с сооружениями, строительство насосной канализационной станции для перекачки сточных вод, производительностью 700 м3/час, устройство переходов трубопроводов под автомобильными дорогами | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ № 416 | 2017-2018 год |
| Ремонт существующих сетей водоотведения протяженностью 16,45 км диаметром 150-300мм. | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ № 416 | 2015-2024 годы |
| Строительство дополнительных сетей канализации к объектам жилого и социального фонда диаметром 150-200мм протяженностью 8,9км. | Проект генерального плана Эльбанского городского поселения. | 2017-2019 годы |
| Строительство ливневой канализации территории поселка Эльбан | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ № 416 | 2019-2024 годы |
| Устройство накопителей для мед. учреждений емкостью 50 м3, для сброса фенольных вод через разбавление, в количестве 3-4 шт. | Схема водоснабжения и водоотведения на основании ФЗ № 416 | 2015-2017 год |

## 4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| Мероприятие | Обоснование |
| --- | --- |
| Разработка проекта и строительство очистных сооружений производительностью 6500,0 м3/сут, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с согласованиями | Обеспечение очистки сточных вод согласно нормативов |
| Устройство канализационных коллекторов с сооружениями, строительство насосной канализационной станции для перекачки сточных вод, производительностью 700 м3/час, устройство переходов трубопроводов под автомобильными дорогами | Обеспечение бесперебойного водоотведения |
| Строительство дополнительных сетей канализации к объектам жилого и социального фонда диаметром 150-200мм протяженностью 8,9км | Обеспечение бесперебойного водоотведения |
| Строительство ливневой канализации территории поселка Эльбан | Препятствует локальным затоплениям территории и заболачиванию местности |
| Ремонт существующих сетей водоотведения протяженностью 16,45 км диаметром 150-300мм. | Обеспечение бесперебойного водоотведения |
| Устройство накопителей для мед. учреждений емкостью 50 м3, для сброса фенольных вод через разбавление, в количестве 3-4 шт. | Предотвращение сброса фенольных соединений выше требуемых ПДС для хоз.-быт. канализации |

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

На данный момент в Эльбанском городском поселении утверждена Долгосрочная целевая муниципальная программа по реконструкции и строительству очистных сооружений на период 2011-2020 гг., включающая в себя два инвестиционных проекта:

- Реконструкция и модернизация очистных сооружений биологической очистки Q = 10800 м3/сут.

- Строительство  очистных сооружений механической очистки Q = 550 м3/сут.

Схемой рекомендуется пересмотреть данное решение ввиду его экономической нецелесообразности и произвести следующие вилы работ:

- Ликвидация очистных сооружений СМО и строительство на их базе перекачивающей канализационной насосной производительностью 700 м3/сут и напорного коллектора от проектируемой КНС до очистных сооружений СБО;

- Организовать строительство очистных сооружений биологическо очистки производительностью 6500 м3/сут на базе модульных установок ТОПОЛ ЭКО на базе площадки очистных сооружений СБО.

## 4.4 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы сети водоотведения схемой предлагается проводить вдоль проездов, а так же по возможности использовать существующие сети водоотведения после проведения реконструкции.

Расположение и намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование, будет определено в ходе проектных работ, следует уточнить диаметры и материалы трубопроводов с учетом объема водопотребления вновь подключаемых объектов нового строительства.

## 4.5 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к проложенным в земле сетям, на расстоянии 5 метров в обе стороны от трубопроводов отсутствуют строения, зеленые насаждения и водные объекты, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.
Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций организована согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 -03 и приведены в таблице 4.1.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: − от сливных станций − 300 м.

Таблица 4.1 − Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений, тыс. куб. м/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а)фильтрации б) орошения |  |  |  |  |
|  | 200 | 300 | 500 | 1 000 |
|  | 150 | 200 | 400 | 1 000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

## 4.6 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Отсутствует информация о планируемых зонах размещения объектов централизованной системы водоотведения, планирование мест размещения объектов централизованного водоотведения будет производиться в ходе проектирования. Схемой предлагается места размещения планируемых объектов централизованных системы  централизованного водоотведения утвердить согласно п. 4.3 настоящей схемы.

## 4.7 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения следует определить на базе транспортировки стоков от СМО посредством проектируемой КНС до СБО, учитывать при производстве проектных работ  строительство очистных сооружений и канализационной сети.

## 4.8 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует

Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где данный вид инженерных сетей отсутствует, может быть осуществлен только после проведения проектно-изыскательских работ по организации сети водоотведения. Схемой предлагается провести полное канализование совзоза «Эльбанский», частного сектора, а также произвести ликвидацию выгребов, с подключением данных абонентов к централизованной системе водоотведения поселка.

## 4.9 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Для организации обеспечения работы централизованной системы водоотведения в Эльбанском городском поселении следует учитывать мероприятия, приведенные в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Перечень мероприятий для технического перевооружения объектов систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Источник экономии |
| --- | --- |
| Обеспечение нормативной степени очистки; | - отсутствие штрафов за сбросы неочищенных или частично очищенных сточных вод |
| Использование на КНС насосного оборудования с энергоэффективными двигателями; | - экономия электрической энергии |
| Снижение избыточного давления на насосных станциях | - экономия электрической энергии; - сокращения износа материалов трубопроводов |
| Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций; | - экономия электрической энергии; - снижение эксплуатационных затрат; - повышение качества и надёжности электроснабжения |
| Внедрение централизованной системы управления насосными станциями | - экономия электрической энергии |
| Модернизация вводнораспределительных устройств на насосных станциях с учётом потребляемой мощности | - снижение потерь электрической энергии |
| Диспетчеризация в системах водоотведения | - оптимизация режимов работы водоотводящей сети; - сокращение времени проведения ремонтно-аварийных работ; - уменьшение количества эксплуатационного персонала |
| Прокладка водоотводящих сетей оптимального диаметра | - экономия электроэнергии; - повышение надёжности водоотведения |

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Технологический процесс очистки сточных вод является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. Поэтому очистные сооружения должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитной зоной. Санитарно-защитная зона для СБО составляет 150 м.

Работу СБО оцениваем по трем основным показателям, характеризующим процессы биологической  очистки сточных вод в сооружениях. Снижение остальных показателей и веществ является сопутствующим процессом при очистке стоков от основных показателей. Соответствие работы  определяем  на основании  данных Протокола результатов анализа за № 194 от 10.06.2012.  и данных по средне фактическому сбросу за  2012 год, приведенных в проекте НДС.

Согласно Протоколу результатов анализа поступающая на СМО  сточная жидкость содержит:

- Взвешенные вещества – 329,0 мг/л.

- БПК 5 -89,0 мг/л.

- Аммоний ион – 12,96 мг/л.

Согласно средне фактическому сбросу   очищенная на СМО сточная жидкость содержит:

- Взвешенные вещества – 18,75 мг/л.

- БПК 5 -  24,7 мг/л.

- Аммоний ион – 14,37 мг/л.

Исходя из полученных данных, эффективность очистки по данным показателям составляет:

- Взвешенные вещества – 94 %.

- БПК 5 -  72 %.

- Аммоний ион – эффективность отсутствует, имеет место вторичное загрязнение.

Эффективность очистки рассчитывалась по формуле:

Э =

где: С,с – соответственно концентрация показателя на входе и на выходе из ОСК.

Основным сооружением по очистке сточных вод на СБО являются Аэрофильтры. Эффективность   их очистки по БПК (и аналогично по взвешенным веществам ) согласно п. 6,128-6,139  СНиП 2.04.03-95 «Канализация. Наружные сети и сооружения» составляет - 10,0 -15,0  мг/л на выходе из вторичного отстойника.

Исходя из результатов химических анализов  и произведенных расчетов следует:

- Эффективность очистки сточных вод по показателю БПК 5 – не удовлетворительная, имеет место превышение фактической эффективности над проектной, с учетом  положений  СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения» для требований к сооружениям механической очистки.

- Эффективность очистки сточных вод по показателю взвешенные вещества не  удовлетворительная, имеет место превышение фактической эффективности над проектной, с учетом  положений  СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения» для требований к сооружениям биологической очистки.

- Эффективность очистки сточных вод по показателю аммонийный азот  отрицательная.

- Низкая эффективность работы ОСК связана с их высоким эксплуатационным износом. Требуется реконструкция ОСК.

Работу СМО оцениваем по основным показателям, характеризующим процессы механической  очистки сточных вод в сооружениях. Снижение остальных показателей и веществ является сопутствующим процессом при очистке стоков от основных показателей. Соответствие работы  определяем  на основании  данных Протокола результатов анализа за № 195 от 10.06.2012.  и данных по средне фактическому сбросу за  2012 год, приведенных в проекте НДС.

Согласно Протоколу результатов анализа поступающая на СМО  сточная жидкость содержит:

- Взвешенные вещества – 264,0 мг/л.

- БПК 5 - 83,0 мг/л.

- Аммоний ион – 16,41 мг/л.

Согласно средне фактическому сбросу   очищенная на СМО сточная жидкость содержит:

- Взвешенные вещества – 25,75 мг/л.

- БПК 5 -  33,4 мг/л.

- Аммоний ион – 12,58 мг/л.

Исходя из полученных данных, эффективность очистки по данным показателям составляет:

- Взвешенные вещества – 90 %.

- БПК 5 -  60 %.

- Аммоний ион – 23%.

Эффективность очистки рассчитывалась по формуле:

Э =

где: С,с – соответственно концентрация показателя на входе и на выходе из ОСК.

Основным сооружением по очистке сточных вод на СМО являются двухъярусные отстойники. Эффективность   их очистки по взвешенным веществам (и аналогично по БПК) согласно п. 6,72 СНиП 2.04.03-95 «Канализация. Наружные сети и сооружения» составляет 40-50%.

Исходя из результатов химических анализов  и произведенных расчетов следует:

1.	Эффективность очистки сточных вод по показателю БПК 5 – удовлетворительная, имеет место превышение фактической эффективности над проектной, с учетом  положений  СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения» для требований к сооружениям механической очистки.

2.	Эффективность очистки сточных вод по показателю взвешенные вещества в целом удовлетворительная, имеет место превышение фактической эффективности над проектной, с учетом  положений  СНиП «Канализация. Наружные сети и сооружения» для требований к сооружениям механической очистки.

3. Эффективность очистки сточных вод по показателю аммонийный азот  низкая, ввиду того, что для удаления  азота  необходимо применение биологических методов очистки сточных вод.

4.	Низкая эффективность работы ОСК связана с их высоким эксплуатационным износом. Требуется строительство новых ОСК.

Согласно плана намечаемых мероприятий ООО «Водо-канализационное хозяйство» водохозяйственых мероприятий и мероприятий по охране водного объекта будут проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт первичного отстойника №4,5 – 2 шт,, май-сентябрь 2015г;

- капитальный ремонт вторичного отстойника № 1 - 1 шт,, май-сентябрь 2015г;

- капитальный ремонт запорной арматуры - 3 шт,, май-октябрь 2015г;

- текущий ремонт канализационных колодцев (1,2 микрорайон) - 10 шт,, май-сентябрь 2015г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений 12000,0 м2, май-сентябрь2015г;

- капитальный ремонт оконных блоков в здании биофильтров 8шт., май-октябрь 2015г;

- очистка иловых карт 12 карт (0,385м3), май-сентябрь 2015г;

- капитальный ремонт вторичного отстойника № 2, - 1 шт, май-сентябрь

2016г;

- капитальный ремонт запорной арматуры  - 2 шт., май-октябрь 2016г;

- капитальный ремонт отводящих лотков на  первичных отстойниках 25,0м, май-октябрь 2016г;

- текущий ремонт канализационных колодцев (1,2 микрорайон) – 10 шт, май-октябрь 2016г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений - 12000,0 м2, май-сентябрь 2016г;

- капитальный ремонт здания биофильтров, 2016г;

- капитальный ремонт первичного отстойника № 6,7 - 2 шт., май-октябрь 2017г;

- капитальный ремонт вторичных отстойников № 3,4- 2 шт., май-октябрь 2017г;

- капитальный ремонт запорной арматуры- 3 шт., май-октябрь 2017г;

- текущий ремонт канализационных колодцев (1,2 микрорайон)10 шт., май-октябрь 2017г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений 12000,0 м2, май-сентябрь 2017г;

- капитальный ремонт здания биофильтров 2017г;

- капитальный ремонт первичного отстойника № 8, 1 шт., май-октябрь 2018г;

- капитальный ремонт вторичных отстойников № 5,6 2 шт., май-октябрь 2018г;

- капитальный ремонт запорной арматуры 3 шт., май-октябрь 2018г;

- капитальный ремонт здания биофильтров, 2018г;

- капитальный ремонт контактных отстойников № 1,2 - 2 шт., май-октябрь 2018г;

- текущий ремонт канализационных колодцев (1,2 микрорайон) - 10 шт., май-октябрь 2018г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооруженийи12000,0м2, май-сентябрь 2018г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений 8800 м2 май-сентябрь 2016г;

- капитальный ремонт контактных отстойников № 1,2 -2 шт. май-октябрь 2017г;

- текущий ремонт канализационных колодцев 10 шт., май-октябрь 2017г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений 8800 м2, май-сентябрь 2017г;

- капитальный ремонт первичного отстойника № 2 - 1 шт., Май-октябрь 2018г;

- капитальный ремонт запорной арматуры на очистных сооружениях 1шт., май-октябрь 2018г;

- текущий ремонт канализационных колодцев 10 шт., май-октябрь 2018г;

- работы по содержанию санитарно-защитной зоны очистных сооружений 8800 м2, май-сентябрь 2018г.

Для сокращения количества сбрасываемых фенольных соединений в водный объект требуется проведение следующих работ;

-  выдача рекомендаций по замене дезинфицирующих реагентов в медицинских объектах, содержащих фенольные группы, на обеззараживатели: ФОРЭКС-ХЛОР ДИСОЛИД, НЕОТАБС или аналог;

- организация на территориях медицинский учреждений накопителей, перед сбросом стоков в магистральный коллектор, для накопления фенол содержащих сточных вод для разбавления и сброса в канализацию с концентрацией не превышающую норму 0,001  мг/дм3.

## 5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сфера производства. На рисунке 5.1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, такими, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия.

Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Рисунок 5.1 − Схема утилизации осадков сточных вод

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37 –52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20 –35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит(B8), цианкобаламин(B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Наиболее эффективным способом обезвоживания отходов, образующихся при очистке сточных вод, является термическая сушка. Перспективные технологические способы обезвоживания осадков и избыточного активного ила, включающие использование барабанных вакуум-фильтров, центрифуг, с последующей термической сушкой и одновременной грануляцией позволяют получать продукт в виде гранул, что обеспечивает получение незагнивающего и удобного для транспортировки, хранения и внесения в почву органоминерального удобрения, содержащего азот, фосфор, микроэлементы.

Наряду с достоинствами получаемого на основе осадков сточных вод и активного ила удобрения следует учитывать и возможные отрицательные последствия его применения, связанные с наличием в них вредных для растений веществ в частности ядов, химикатов, солей тяжелых металлов и т.п. В этих случаях необходимы строгий контроль содержания вредных веществ в готовом продукте и определение годности использования его в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

Извлечение ионов тяжелых металлов и других вредных примесей из сточных вод гарантирует, например, получение безвредной биомассы избыточного активного ила, которую можно использовать в качестве кормовой добавки или удобрения. В настоящее время известно достаточно много эффективных и достаточно простых в аппаратурном оформлении способов извлечения этих примесей из сточных вод. В связи с широким использованием осадка сточных вод и избыточного активного ила в качестве удобрения возникает необходимость в интенсивных исследованиях возможного влияния присутствующих в них токсичных веществ (в частности тяжелых металлов) на рост и накопление их в растениях и почве.

Сжигание осадков производят в тех случаях, когда их утилизация невозможна или нецелесообразна, а также если отсутствуют условия для их складирования. При сжигании объем осадков уменьшается в 80-100 раз. Дымовые газы содержат СО2, пары воды и другие компоненты. Перед сжиганием надо стремиться к уменьшению влажности осадка. Осадки сжигают в специальных печах.

В практике известен способ сжигания активного ила с получением заменителей нефти и каменного угля. Подсчитано, что при сжигании 350 тыс. тонн активного ила можно получить топливо, эквивалентное 700 тыс. баррелей нефти и 175 тыс. тонн угля (1 баррель 159л). Одним из преимуществ этого метода является то, что полученное топливо удобно хранить. В случае сжигания активного ила выделяемая энергия расходуется на производство пара, который немедленно используется, а при переработке ила в метан требуются дополнительные капитальные затраты на его хранение.

Важное значение также имеют методы утилизации активного ила, связанные с использованием его в качестве флокулянта для сгущения суспензий, получения из активного угля адсорбента в качестве сырья для получения строй материалов и т.д.

Проведенные токсикологические исследования показали возможность переработки сырых осадков и избыточного активного ила в цементном производстве.

Ежегодный прирост биомассы активного ила составляет несколько миллионов тонн. В связи с этим возникает необходимость в разработке таких способов утилизации, которые позволяют расширить спектр применения активного ила.

В существующей схеме обработки осадков, данный вид загрязнений складируется на иловых площадках, которые в свою очередь занимают обширную площадь и не гарантируют 100% невозможности загрязнения окружающей из-за утечек. Для сокращения площади иловых площадок и предотвращения загрязнения окружающей среды утечками иловой воды рекомендуется применять приведенные в данном разделе методы утилизации.

# Раздел 6. Оценка потребностей в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Ориентировочные стоимости мероприятий с источником финансирования, предлагаемых муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и муниципальной целевой программой по реконструкции и строительству очистных сооружений, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Ориентировочные стоимости мероприятий с источником финансирования в Эльбанском городском поселении

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка проекта и строительство очистных сооружений производительностью 6500,0 м3/сут м3/сут, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с согласованиями | Администрация Эльбанского городского поселения | 517 049 | - | 38386 | 159554 | 159554 | 159554 | - |
| 2 | Устройство канализационных коллекторов с сооружениями, строительство насосной канализационной станции для перекачки сточных вод, производительностью 700 м3/час, устройство переходов трубопроводов под автомобильными дорогами | Администрация Эльбанского городского поселения | 55 000 | - | - | 16500 | 38500 | - | - |
| 3 | Строительство дополнительных сетей канализации к объектам жилого и социального фонда диаметром 150-200мм протяженностью 8,9км. | Администрация Эльбанского городского поселения | 127 955 | - | - | 42651 | 42651 | 42651 | - |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство ливневой канализации территории поселка Эльбан | Администрация Эльбанского городского поселения | 2240 | - | - | - | - | 1120 | 1120 |
| 6 | Ремонт существующих сетей водоотведения протяженностью 16,45 км диаметром 150-300мм. | Администрация Эльбанского городского поселения | 248 385 | 41398 | 41398 | 41398 | 41398 | 41398 | 41398 |
| 7 | Устройство накопителей для мед. учреждений емкостью 50 м3, для сброса фенольных вод через разбавление, в количестве 3-4 шт. | Администрация Эльбанского городского поселения | 3,37 | 3,37 | - | - | - | - | - |
|  | Итого: |  | 950636 | 41 401 | 79786 | 260103 | 282103 | 244723 | 42517 |

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

## 7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Информация об авариях в системе водоотведения Эльбанского городского поселения в течение года отсутствует.

Мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности водоотведения заключаются в реконструкции изношенных  сооружений биологической очистки (выпуск №1), строительстве новых сооружений (выпуск №2) и надлежащей эксплуатации существующих сетей водоотведения, запорной арматуры, своевременным ремонтом сетей водоотведения.

Таблица 1 – Целевые показатели по системе водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение плановых показателей на период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | показатель надежности и бесперебойности ценрализо- ванной системы водоотведения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | протяженность канализационных сетей | м | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 | 29240,9 |
| II | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля сточных вод, не подвер- гающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо- ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | объем сточных вод, не под- вергшихся очистки | т.м.куб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизо- ванные общесплавные или бытовые системы водоотведения | т.м.куб. | 790,046 | 757,11 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 |
| 2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизо- ванную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.1. | объем поверхностных сточных вод, не подвергшихся очистки | т.м.куб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2.2. | общий объем поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | т.м.куб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установ- ленному нормативу допусти- мых сбросов, лимита на сбросы, рассчитанного при- менительно к видам центра- лизованной системы водоот- ведения раздельно для централизованной общеспла- вной (бытовой)/ ливневой системы водоотведения | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 20 | 0 |
| III | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | удельный расход электричес- кой энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | % | 0,169 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 1.1. | общее количество электри- ческой энергии, потребля- мой в технологическом процессе очистки сточных вод | Т.кВтч | 133,422 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 | 156,732 |
| 1.2. | общий объем сточных вод, подвергающихся очистке | т.м.куб. | 790,046 | 757,11 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 |
| 2. | удельный расход электричес- кой энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | % | 0,113 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 2.1. | общее количество электри- ческой энергии, потребля- мой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | Т.кВтч | 88,948 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 | 104,488 |
| 2.2. | общий объем транспортируемых сточных вод | т.м.куб. | 790,046 | 757,11 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 | 757,847 |

## 7.2 Показатели качества обслуживания абонентов

ООО «Водно-канализационное хозяйство» своевременно отвечает на запросы своих абонентов по вопросам устранения аварий. Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения по телефону «горячей линии» составляет 10минут. Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года составляет 100%. Качество обслуживания абонентов можно охарактеризовать как высокое.

## 7.3 Показатели качества очистки сточных вод

Реконструкция очистных сооружений должна гарантировать обеспечение качества очищенных сточных вод, удовлетворяющих нормативным требованиям. Необходимо производить отбор проб и лабораторные исследования на соответствие показателей, приведенных в таблице 7.1, очищенных сточных вод нормативным требованиям.

Таблица 7.1 − Концентрация загрязнений сточных вод

| Показатели | Концентрация загрязнений сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- |
|  | ПДК для водного объекта высшей категории | НДС |
| 1. Взвешенные вещества | 5,0 | отсутствует |
| 2. ХПК | 15,0 | отсутствует |
| 3. БПК5 | 2,0 | отсутствует |
| 4. Азот аммонийных солей | 0,4 | отсутствует |
| 5. Нитриты | 0,02 | отсутствует |
| 6. Нитраты | 0,3 | отсутствует |
| 7. Фосфаты | 0,2 | отсутствует |
| 8. СПАВ | 0,1 | отсутствует |
| 9. Хлориды | 16,6 | отсутствует |
| 10. Сульфаты | 18,4 | отсутствует |
| 11. Нефтепродукты | 0,5 | отсутствует |
| 12. Сухой остаток | 74,0 | отсутствует |

## 7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Потери сточных вод при транспортировке на очистные сооружения  в сумме на два выпуска составляют 27,79 тыс.м3/год.

В Эльбанском городском поселении нет зданий и сооружений, оснащенных приборами учета принимаемых сточных вод.

## 7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Для повышения улучшения качества сбрасываемых сточных вод в реку Эльбан(река высшей категории) и снижению эксплуатационных расходов, схемой предусмотрен комплекс работ по реконструкции и строительству новых сооружений с  объемом финансирования 950 636,0 тыс. руб.

Затраты на реконструкцию и строительство системы водоотведения эльбанского городского поселения приведут к эффективной работе ОСК, бесперебойной работе сетей водоотведения Эльбанского городского поселения и улучшению экологического состояния реки Эльбан.

## 7.6 Показатели, установленные федеральными органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Согласно ФЗ №416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» к полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, относятся:

- Утверждение правил организации коммерческого учета воды, сточных вод;

- Утверждение порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию;

- Утверждение правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и расчета этих показателей;

- Утверждение требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения;

- Утверждение порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их ввыявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

При проведении инвентаризации и обнаружении бесхозных водоотводящих сетей на территории поселения необходимо поступить согласно статьи 8, пункт 5. Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011г. N416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

На территории поселка имеются бесхозные сети, не переданные в аренду ресурсоснабжающей организации от администрации п. Эльбан.

Общая протяженность канализационных  сетей согласно расчета проведенного по космо-фотосъемочной карте составляет 28,911 км, протяженность канализационных сетей переданных в аренду от администрации, ресурсоснабжающей компании составляет 23,5 км, протяженность бесхозных сетей 3,612 км. Бесхозными сетями являются выпуска от границы раздела (наружная сторона стены здания до смотрового колодца сетей внутриквартальной канализации,  а также сети расположенные в совхозе «Эльбанский» по ул. 2-ая Поселковая.

# Заключение

В ходе разработки схемы водоотведения Эльбанского городского поселения был выполнен расчет требуемых мощностей очистных сооружений канализации (табл. 2.3).

Развитие водоотведения в Эльбанском городском поселении до 2024 года предполагается базировать:

- разработке проекта и строительство очистных сооружений производительностью 6500,0 м3/сут, включая инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания с согласованиями;

- устройство канализационных коллекторов с сооружениями, строительство насосной канализационной станции для перекачки сточных вод, производительностью 700 м3/час, устройство переходов трубопроводов под автомобильными дорогами;

- ремонте существующих сетей водоотведения протяженностью 16,45 км диаметром 150-300мм;

- строительстве  дополнительных сетей  канализации к объектам жилого и социального фонда диаметром 150-200мм протяженностью 8,9 км;

- строительстве ливневой канализации территории поселка Эльбан;

- строительство накопителей для мед. учреждений емкостью 50 м3, для сброса фенольных вод через разбавление, в количестве 3-4 шт.

При проведении мероприятий по восстановлению полноценной работы систем водоотведения, можно получить следующие результаты:

1. Технологические результаты:

-обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

-создание надежной коммунальной инфраструктуры поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

-внедрение энергосберегающих технологий;

-снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения.

Разработанная схема водоотведения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.